WCPiT/EA/381-52/2022

Poznań, 07.12.2022 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana dźwigów osobowych”**

 Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**Pytania i odpowiedzi:**

**Pytanie 1**

Prosimy o udostępnienie w formie elektronicznej (skan lub zdjęcie), książki rewizji obecnego dźwigu w zakresie podstawowych parametrów technicznych (paszport dźwigu) i przekrojów oraz rzutów stanowiących element dokumentacji/książki.

**Odpowiedź:**

**W celu zapoznania się z uwarunkowaniami technicznymi dotyczącymi wymiany dźwigów, Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania przekrój szybu windowego i przypomina jednocześnie, że Zamawiający umożliwi zainteresowanym Wykonawcom osobiste zapoznanie się z miejscem wymiany dźwigów, w celu rozeznania wszelkich uwarunkowań w ramach wykonania przedmiotu zamówienia.**

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, że po montażu drzwi, glify ściany należy wykończyć w sposób standardowy tj. wygładzenie powierzchni i malowanie w kolorze ścian danej kondygnacji.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający potwierdza obowiązek wykonania prac przez wykonawcę w sposób standardowy tj. wygładzenie powierzchni i malowanie w kolorze ścian danej kondygnacji**.

**Pytanie 3**

Czy dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

Czy sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne?

**Odpowiedź:**

**Oferowany dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe.**

**Sterowanie oparte ma być na ogólnodostępnych podzespołach bez konieczności stosowania dedykowanych testerów oraz prawa wyłączności do oprogramowania i zmiany konfiguracji dźwigu tylko przez zależne od producenta firmy konserwacyjne.**

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza montaż standardowej, okrągłej poręczy, która spełnia wymagania dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami ?

**Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza montaż standardowej, okrągłej poręczy, która spełnia wymagania dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, pod warunkiem że jej średnica zawiera się w przedziale od 32 do 51 mm.**

Pytanie 5 Zamawiający wymaga montażu kamer zintegrowanych z posiadanym systemem monitoringu. Prosimy o podanie producenta, typu urządzenia i wymagań, jakie powinny spełnić nowe kamery.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający posiada kamery producenta Dahua. Są to kamery kopułowe , POE , minimum 4MPx, wbudowanym systemem IR wraz z filtrem ICR**.

**Pytanie 6**

Zamawiający wymaga montażu kontroli dostępu zintegrowanego z obecnie wykorzystywanym systemem. Prosimy o wskazanie producenta, typu i wymagań w zakresie scenariusza pracy kontroli dostępu.

**Odpowiedź:**

**Szpitalny system KD to SiPass integrated Ver. 2.76 .**

 **W celu integracji należy uwzględnić licencje, kontroler (np: ACC5200 lub AC5102 ) i do tego terminale drzwiowe DRI pasujące do w/w kontrolerów.**

**Czytniki do systemu to urządzenia Vanderbird ( zależności od kontrolera głównego i drzwiowego ) odczytujące karty Hybridcards with MF classic 1k w standardzie czytania ARxxS-MF OSDP.**

**Przykładowe scenariusze dla kontroli dostępu - KD:**

**1. Przywołać windę może każdy jeżeli system jest w trybie pełnej dostępności (odblokowanie windy na każdym poziomie).**

 **2. W przypadku kiedy system KD autoryzuje użytkowanie windy wtedy dostęp do windy powinien mieć uprawniony użytkownik z podziałem na poszczególne kondygnacje.**

**Wykonawca powinien zapewnić możliwość odcięcia danej kondygnacji z użytkowania dla wybranych osób.**

**Pytanie 7**

Czy w okresie gwarancji Wykonawca ma prowadzić bezpłatnie usługi konserwacji, obsługi sieci GSM i pogotowia dźwigowego?

**Odpowiedź:**

**Zgodne z zapisami projektowanych postanowień umowy:**

1. **Utrzymanie wszystkich elementów wpływających na prawidłowe działanie windy w okresie gwarancji należy do wykonawcy.**
2. **Wykonawca raz na 30 dni dokona bezpłatnego przeglądu dźwigów będących przedmiotem umowy. Data dokonania przeglądu będzie każdorazowo uzgadniana z zamawiającym , wykonanie przeglądu zostanie odnotowane w „Dzienniku Dźwigu”.**

**Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania dźwigów do badań okresowych prowadzonych przez UDT i uczestniczyć w tych badaniach,**

**Pytanie 8**

Po przeanalizowaniu opisu przedmiotu zamówienia, prosimy o wyrażenie zgodny na zmianę wymiarów kabin dla dźwigów tj.

**Tabela nr 1**

Winda o udźwigu min. 1250 kg

- szyb istniejący 2100 x 2700 mm

- wymagane wymiary kabiny to szerokość min. 1400 mm x głębokość min. 2150 mm

Technicznie rzecz biorąc, do istniejącego szybu, możliwe jest zamontowanie kabiny o maksymalnych wymiarach: szerokości 1300 x głębokości 2350 mm.

**Tabela nr 2**

Winda o udźwigu min. 1400 kg

- szyb istniejący 2050 x 2680 mm

- wymagane wymiary kabiny to szerokość min.: 1350 mm x głębokość min. 2300 mm

Technicznie rzecz biorąc, do istniejącego szybu, możliwe jest zamontowanie kabiny o maksymalnych wymiarach: szerokości 1250 x głębokości 2300 mm

Zmiana w opisie przedmiotu zamówienia wpłynie na większą konkurencyjność złożonych ofert, natomiast nie wpłynie na przystosowanie wind do przewożenia osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami w tym również przewożonych na łóżkach szpitalnych.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian**

# Zamawiający zmienia treść SWZ w zakresie treści zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępniania zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dodaje wzór oświadczenia z art. 117 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego zamówienia następujące załączniki:

1. SWZ NOWA z 07.12.2022;
2. Załącznik nr 3b NOWY - zobowiązanie podmiotu trzeciego;
3. Załącznik nr 3c NOWY - oświadczenie dla wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
4. Załącznik nr 1 NOWY - opis przedmiotu zamówienia;
5. Schemat –dźwig nr 1;
6. Schemat – dźwig nr 2.

**Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust 3 oraz art. 271 ust 2 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 13.12.2022 r.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 11.01.2023 r.**