WCPiT/EA/381-12/2024

Poznań, 01.03.2024 r.

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży”**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

**PYTANIA I ODPOWIEDZI**

1. Zamawiający wymaga aby dźwigi były przystosowane do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami.

W takim przypadku należałoby przewidzieć drzwi o szerokości 900 mm, aby spełnić minimalne wymiary dla przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach. Czy drzwi mają mieć szerokość 900 mm tak aby spełnić minimalne wymiary dla przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach?

**Odp. Zamawiający wymaga aby dźwigi były przystosowane do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami. Drzwi mają mieć szerokość 900 mm aby spełnić minimalne wymagania. Na etapie realizacji po demontażu istniejących drzwi szybowych należy wykonać ekspertyzę techniczną konstrukcji szybu dotyczącą sposobu poszerzenia otworów drzwiowych. W cenie ofertowej należy uwzględnić koszty dokumentacji projektowej i robót budowlanych.**

2. Czy kabina ma spełniać wymogi do przewozu osób niepełnosprawnych, gdzie w takim przypadku kabina misi mieć głębokość min 1400 mm? W związku z tym, że kabina na potrzeby przewozu osób niepełnosprawnych musi mieść min. szerokość 1100 mm oraz min. głębokość 1400 mm, czy Zamawiający wymaga lub dopuszcza możliwość wykonania kabiny na przykład o szerokości 1200 mm oraz głębokości 1400 mm lub szerokości 1150 mm oraz głębokości 1550 mm ?

**Odp. Zamawiający wymaga aby kabina spełniała wymogi do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania kabiny o szerokości 1200 mm oraz głębokości 1400 mm lub szerokości 1150 mm oraz głębokości 1550 mm.**

3. Czy Wykonawca zobowiązany jest zapewnić comiesięczny bezpłatny serwis (co 30 dni) wraz z świadczeniem pogotowia dźwigowego oraz przygotowywaniem urządzenia do corocznego badania UDT?

**Odp. Tak, zgodnie z Załącznikiem nr 4 – projektowane postanowienia umowy.**

4. Czy sterowania mają być otwarte umożliwiające serwis dźwigów różnym podmiotem bez potrzeby programowania sterowań innymi urządzeniami niż te, które dostarczone zostaną Zamawiającemu oraz nie będzie potrzeby odpłatnej aktualizacji oprogramowania tych urządzeń w całym okresie ich eksploatacji?

**Odp. Tak, zgodnie z OPZ.**

5. Czy oferowany dźwig ma być oparty na ogólnodostępnych podzespołach (dostępnych również poza siecią handlową producenta, pozbawionych patentów i rozwiązań dedykowanych) umożliwiających swobodną konserwację przez inne firmy dźwigowe?

**Odp. Tak, zgodnie z OPZ.**

6. Czy tło przycisków wezwań powinno być kontrastowe np. czarne tak aby znacząco kontrastować od stali nierdzewnej i ułatwić korzystanie windy osobom słabowidzącym oraz starszym?

**Odp. Tak, zgodnie z OPZ: kontrast elementów panelu dyspozycji w stosunku do tła powinien wynosić min. 60 LRV. Kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym.**

Zamawiający zmienia treść SWZ modyfikując opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik pn.: **„Załącznik nr 1 –opis przedmiotu zamówienia NOWY”.**

**PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 08.03.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 06.04.2024 r.**