**Poznań, dnia 08.04.2018 r.**

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: dostawy gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży**

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

**Pytania i odpowiedzi:**

**ZESTAW I**

**PYTANIE 1:**

**Pakiet nr 1. Tlen ciekły , L.p. 2-4**

Czy Zamawiający wymaga zamontowania zbiorników na ciekły tlen medyczny wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej?

Zamawiający nie wymaga zamontowania zbiorników na ciekły tlen medyczny wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostępu do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej.

**PYTANIE 2:**

**Pakiet nr 2, gazy medyczne**

Czy Zamawiający na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii, butla 7,5 kg (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, l.p.4 )?

Tak, Zamawiający ma na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii, butla 7,5 kg (Załącznik nr 2a formularz ofertowy, l.p.4)

**PYTANIE 3:**

**Pakiet nr 2 gazy medyczne, dzierżawa, l.p. 4**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu było wyposażone w akumulator zapewniający, po pełnym naładowaniu, do 6 godzin nieprzerwanego dostarczania NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania?

Tak, Zamawiający wymaga aby urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu było wyposażone w akumulator zapewniający, po pełnym naładowaniu, minimum 6 godzin nieprzerwanego dostarczania NO przy braku zewnętrznego źródła zasilania

**PYTANIE 4:**

**Pakiet nr 2 gazy medyczne, dzierżawa, l.p. 4**

Czy Zamawiający wymaga aby do podaży medycznego tlenku azotu posiadało wbudowany system awaryjny, oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania gazu do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta?

Zamawiający nie wymaga aby urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu posiadało wbudowany system awaryjny, oraz drugi, pneumatyczny, niezależny system podawania gazu do zastosowania na krótki czas lub w transporcie pacjenta

**PYTANIE 5:**

**Pakiet nr 2 gazy medyczne, dzierżawa, l.p. 4**

Czy Zamawiający wymaga aby urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu posiadało certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach?

Zamawiający nie wymaga aby urządzenie do podaży medycznego tlenku azotu posiadało certyfikaty zgodności z normami UE do zastosowania w ambulansach

**PYTANIE 6:**

**Pakiet nr 2 gazy medyczne, dzierżawa, l.p. 4**

Czy ze względu na bezpieczeństwo terapii Zamawiający wymaga, aby urządzenie monitorowało

poziom tlenu w mieszaninie oddechowej pacjenta, biorąc pod uwagę fakt rozcieńczania tlenu

dostarczanego przez respirator, przez co wskazania respiratora odbiegają od rzeczywistych stężeń

tlenu dostarczonych do pacjenta?

Zamawiający wymaga, aby urządzenie monitorowało poziom tlenu w mieszaninie oddechowej pacjenta, biorąc pod uwagę fakt rozcieńczania tlenu dostarczanego przez respirator.

**PYTANIE 7:**

**Pakiet nr 2 gazy medyczne, dzierżawa, l.p. 4**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą, listy respiratorów zwalidowanych z urządzeniem, wydaną przez producenta?

Zamawiający posiada respiratory produkcji firmy Drager.

**PYTANIE 8:**

**Pakiet nr 2 gazy medyczne, dzierżawa, l.p. 4**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do podaży tlenku azotu, które umożliwia podawanie gazu u pacjentów oddychających spontanicznie, czego potwierdzeniem będą schematy podłączenia zawarte w instrukcji obsługi?

Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do podaży tlenku azotu, które umożliwia podawanie gazu u pacjentów oddychających spontanicznie, czego potwierdzeniem będą schematy podłączenia zawarte w instrukcji obsługi

**PYTANIE 9:**

**Pakiet nr 2 gazy medyczne, dzierżawa, l.p. 4**

Czy Zamawiający wymaga, aby z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii urządzenie Wyposażone było w czujnik rozpoznający datę ważności i stężenie gazu w butli podłączonej do aparatu?

Zamawiający wymaga, aby z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii urządzenie Wyposażone było w czujnik rozpoznający datę ważności i stężenie gazu w butli podłączonej do aparatu.

**PYTANIE 10:**

Wzór umowy zał. nr 4c , §2, pkt 2. Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych w dniach roboczych.

„2. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem:

1) pozycja 1,2,3,5 załącznika nr 1 do umowy ………………dni **roboczych**(zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia;

2) pozycja 4 załącznika nr 1 do umowy - …………..dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia,

3) pozycja 6 załącznika nr 1 do umowy ………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

4) pozycja 7 załącznika nr 1 do umowy ………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem ( pod nr:.......................).”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**PYTANIE 11:**

Wzór umowy

zał. nr 4b, §2, pkt 2.

Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych w dniach roboczych.

„2.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem do ……………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem ( pod nr:.......................).”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**PYTANIE 12:**

Wzór umowy zał. nr 4a, §3, pkt 1. Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych w dniach roboczych.

„1. Dostawy, o jakich mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) umowy, odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w ciągu …………………….dni **roboczych** (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie lub faksem ( pod nr:.......................).”

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**PYTANIE 13:**

Wzór umowy

zał. nr 4d, §2, pkt 2.

Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych w dniach roboczych.

„2. Dostawy ciekłego azotu do dewarów będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem do 1 dzień **roboczy** od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej na adres…………………………… lub faksem pod nr:................................

Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

**ZESTAW II**

1. Czy w pakiecie nr 3 mieszaniny do testów, mieszaniny do kalibracji bodypletyzmografii, mieszaniny do kalibracji spirometru zamawiający wymaga aby wymienione mieszaniny były wyrobami medycznymi.

Tak, Zamawiający wymaga aby mieszaniny gazów do kalibracji bodypletyzmografu i spirometrów były wyrobami medycznymi.

1. Czy zamawiający wymaga dostarczenie butli z Argonem będącym wyrobem medycznym w butli dzierżawionej dostawcy.

Zamawiający wymaga dostarczenie butli z Argonem będącym wyrobem medycznym w butli dzierżawionej dostawcy

Zmiany opisu zamówienia zawarte w wyjaśnieniach stanowią integralną część załączników nr 1 i 2a do SIWZ.

Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 38 ust. 6 w związku z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych **przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 12.04.2019 roku.**

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.