**Poznań, dnia 20.01.2021 r.**

**Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na modernizację Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w formule zaprojektuj i wybuduj**

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm) udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz na podstawie art. 38 ust 4 tejże ustawy modyfikuje zapisy SIWZ.

**Pytania, odpowiedzi oraz modyfikacje SIWZ:**

**ZESTAW I**

1. Czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji inwestycji do 330 dni ?

**Odp.: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w zakresie terminu realizacji inwestycji bez zmian**

1. W związku z zapisem w punkcie 6.1.7 o wymogu kompatybilności nowych instalacji z instalacjami istniejącymi proszę o udostępnienie dokumentacji powykonawczej istniejących teletechnicznych, które będą zawierać zastosowane rozwiązania techniczne, producentów istniejących urządzeń i systemów, itp.

**Odp.: Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji teletechnicznej z uwagi na ciągłą rozbudowę systemów w ramach potrzeb Centrum. Obecnie funkcjonującymi systemami w Centrum są: System Sygnalizacji Pożaru firmy BOSCH, model FPA5000. Dźwiękowy System Ostrzegania firmy BOSCH, model PLENA. System telekomunikacyjny Panasonic KX-N100. Kontrola Dostępu typ: System SipassIntegrated.**

**ZESTAW II**

1. W związku z uzupełnieniem PFU z dnia 15.01.2021r. o pkt 6.1.6.11 proszę o informację, czy dodatkowe gniazda (5 szt.)  do urządzeń medycznych mają być zasilane z wydzielonej sieci IT i czy każde gniazdo ma być zasilane z osobnego obwodu z zabezpieczeniem B20A?

**Odp.: Dodatkowe gniazda (5 szt.) do urządzeń medycznych nie muszą być zasilane z wydzielonej sieci IT. Wszystkie gniazda (5 szt.)  do urządzeń medycznych mogą być zasilane ze wspólnego obwodu z zabezpieczeniem B20A.**

1. W związku z uzupełnieniem PFU z dnia 15.01.2021r. o pkt 6.1.7.9 proszę o informację, czy w zakresie wykonawcy jest dostawa części pasywnej i aktywnej oraz systemowych aparatów telefonicznych dedykowanych na potrzeby systemu telekomunikacyjnego Panasonic KX-N100? Jeżeli tak proszę o podanie wymaganej ilości aratów telefonicznych.

**Odp.: W zakresie obowiązków wykonawcy jest dostawa części pasywnej i aktywnej oraz systemowych aparatów telefonicznych dedykowanych na potrzeby systemu telekomunikacyjnego Panasonic KX-N100 w ilości min. 5 szt.**

**Zamawiający działając zgodnie z art. 38. ust 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert do dnia 27.01.2021 roku.**

**Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian**