WCPiT /EA/381-04/2021 Poznań, 16.04.2021 r

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. **(**Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający posiada odpowiedni fundament pod zbiornik/zbiorniki na ciekły tlen medyczny o pojemności ok. 5000l-7000l w Szpitalu w Ludwikowie?

***Odp. Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania skan dokumentacji technicznej płyty fundamentowej. zamontowanej w Szpitalu w Ludwikowie***

***Zamawiający zmienia zapisy „Załącznika nr 1 – opz.” dotyczące pojemności zbiornika w Szpitalu w Ludwikowie określając, że zbiornik musi spełniać postępujące parametry:***

***- zbiornik tlenu o poj. od 3 m3  do 4m3***

***- parownica o wydajności > 200 m3 /h***

1. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w Szpitalu w Ludwikowie w postaci montażu 2 szt. zbiorników o pojemności ok. 3000l?

***Odp. Zamawiający zmienia zapisy „Załącznika nr 1 – opz.” dotyczące pojemności zbiornika w Szpitalu w Ludwikowie określając, że zbiornik musi spełniać postępujące parametry:***

***- zbiornik tlenu o poj. od 3 m3  do 4m3***

***- parownica o wydajności > 200 m3 /h***

1. Czy Zamawiający dopuszcza montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny w zakresie pojemności 5000l-7000l w Szpitalu w Ludwikowie?

***Odp. Zamawiający zmienia zapisy „Załącznika nr 1 – opz.” dotyczące pojemności zbiornika w Szpitalu w Ludwikowie określając, że zbiornik musi spełniać postępujące parametry:***

***- zbiornik tlenu o poj. od 3 m3  do 4m3***

***- parownica o wydajności > 200 m3 /h***

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę zbiornika na ciekły tlen medyczny do Szpitala w Ludwikowie, w terminie do 4 miesięcy od daty zamówienia?

***Odp. Zapisy wzoru umowy dotyczące terminu dostawy zbiornika pozostają bez zmian.***

1. Pakiet nr 2 GAZY MEDYCZNE W BUTLACH: W związku z faktem iż Zamawiający chce pobierać tlen medyczny w butlach 5l, prosimy o dodanie pozycji dzierżawy tego typu butli do formularza cenowego.

***Odp. Zamawiający dokonuje zmiany opisu przedmiotu zamówienia umieszczonego w -załączniku nr 1 (Załącznik Cenowy) oraz w załączniku nr 4b (wzór umowy) z zakresie pakietu nr 2, poprzez dodanie butli 5l jako przedmiotu dzierżawy. Zmodyfikowane załączniki Zamawiający umieszcza na stronie prowadzonego postępowania.***

1. Załącznik nr 4a (pakiet 1), Wzór umowy, § 3, pkt. 1.

Prosimy Zamawiającego o zmianę głównego sposobu zamawiania ciekłego tlenu medycznego na sposób pisemny - e-mail, jako zgodny z przepisami o zamawianiu produktów leczniczych i pewniejszy pod względem formy.

***Odp. Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.***

1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiorników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

***Odp. Zamawiający przewiduje dostawy ciekłego tlenu medycznego do zbiorników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.***

***W tym zakresie zmienia wzór umowy – złącznik nr 4a.***

1. **Załącznik nr 4a** (pakiet 1), Wzór umowy, § 4 pkt 2.

Prosimy o modyfikację zapisu umowy:

W przypadku awarii lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jego naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia usterki. Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nastąpi pisemnie lub mailem. Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie do ~~1 dzień~~ 48 godzin od przybycia serwisu. Wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia ponosi Wykonawca, za wyjątkiem szkód powstałych z winy pracowników Zamawiającego lub osób trzecich, niebędących pracownikami Wykonawcy. Na czas usterki/awarii strony ustalą rozwiązanie zastępcze dostaw tlenu medycznego gwarantujące ciągłość dostaw.

***Odp. Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy Załącznik nr 4a (pakiet 1) § 4 pkt 2 w następujący sposób:***

***„W przypadku awarii lub uszkodzenia przedmiotu dzierżawy Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do jego naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia usterki. Zgłoszenia przez Zamawiającego awarii nastąpi pisemnie lub mailem. Czas usunięcia awarii u Zamawiającego wynosi maksymalnie 1 dzień od przybycia serwisu. Wszystkie koszty związane z naprawą urządzenia ponosi Wykonawca, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Zamawiającego. Na czas usterki/awarii Wykonawca zapewnia zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązanie zastępcze dostaw tlenu medycznego gwarantujące ciągłość dostaw.”***

1. **Załącznik nr 4a** (pakiet 1), Wzór umowy, § 4 pkt 6.

Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej awarii, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii zgodnie z ust. 2. Wykonawca wspólnie z Zamawiającym wypracują zastępcze rozwiązanie dostaw tlenu ciekłego, a następnie Wykonawca dokona niezwłocznie wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu ~~2~~ 14 dni roboczych od zgłoszenia awarii.

***Odp. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4a (pakiet 1) § 4 pkt 6. w następujący sposób: „Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia na inne o nie gorszych parametrach technicznych w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usunięcie związane będzie z wymianą głównych części (podzespołów) – przy trzeciej awarii, lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie 1 dnia od zgłoszenia awarii zgodnie z ust. 2. Wykonawca zastosuje zaakceptowane przez Zamawiającego zamienne rozwiązanie dostaw tlenu ciekłego, a następnie Wykonawca dokona niezwłocznie wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od zgłoszenia awarii.”***

1. Załącznik nr 4b (pakiet nr 2) Wzór umowy § 1, pkt 7

Rolę dokumentów wymienionych w tym punkcie pełni karta charakterystyki, CHPL, , ulotka dla pacjenta oraz naklejka identyfikacyjna na każdej butli. Prosimy o modyfikację punktu:

„7. Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj. przy pierwszej dostawie - ~~instrukcja obsługi~~ karta charakterystyki i ~~przy każdej dostawie~~ na każde żądanie Zamawiającego - wskazania co do warunków eksploatacji.”

Odp. „7. Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, tj. przy pierwszej dostawie - ~~instrukcja obsługi~~ karta charakterystyki i ~~przy każdej dostawie~~ na każde żądanie Zamawiającego - wskazania co do warunków eksploatacji.”

***Odp. Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 4b (Wzór umowy) w § 1, pkt.7 w następujący sposób:***

***„Wydzierżawiający dostarczy przedmiot dzierżawy wraz z niezbędną dokumentacją w języku polskim, w tym wskazania co do warunków eksploatacji przy pierwszej dostawie, a Kartę Charakterystyki Produktu Leczniczego na każde żądanie Zamawiającego”***

1. Załącznik nr 4b (pakiet nr 2) Wzór umowy § 1, pkt. 8.

Jako że Zamawiający wyraził chęć pobierania butli tlen medyczny 5l, prosimy o dodanie tej pozycji do punktu 8. wzoru umowy.

W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych, bezpiecznych strefach dostaw. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli. Wykluczone jest dostarczanie produktów butlowych bezpośrednio do oddziałów szpitalnych, szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć, gabinetów lekarskich i zabiegowych. Ta sama zasada dotyczy również odbioru pustych butli. Czy Zamawiający dopuszcza dostawy butli z gazami medycznymi do Magazynu Gazów Szpitala w poszczególnych lokalizacjach (Poznań, Chodzież, Ludwikowo)?

***Odp. W związku z obowiązującymi przepisami przewozu substancji niebezpiecznych ADR oraz zgodnie z ogólnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, kierowcy przekazują odbiorcy produkty butlowe wyłącznie w specjalnie do tego*** ***przeznaczonych.***

***Załącznik nr 4b (pakiet nr 2) Wzór umowy § 1, pkt. 8 zostaję zmieniony w ten sposób:***

***„Zamawiający wymaga, aby dostawa butli z gazami medycznymi następowała do Magazynu Gazów Szpitala w poszczególnych lokalizacjach - Poznań, Chodzież, Ludwikowo”.***

1. Czy w sytuacjach awaryjnych Zamawiający dopuszcza dostawę butli z gazem poza godzinami wymienionymi w § 2 pkt 1. Załącznik nr 4b (pakiet nr 2) Wzór umowy.

***Odp. W sytuacjach awaryjnych Zamawiający dopuszcza dostawę butli z gazem poza godzinami wymienionymi w § 2 pkt 1. Załącznik nr 4b (pakiet nr 2) Wzór umowy.***

1. Załącznik nr 4b (pakiet nr 2) Wzór umowy, § 4 pkt 2.

Prosimy o modyfikację zapisu:

„W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych jak wymieniana, nie później niż w terminie ~~1 dnia~~ 2 dni roboczych od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1”.

***Odp. Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy Załącznika nr 4b (pakiet nr 2) Wzór umowy, §4 pkt. 2 w następujący sposób:***

***„W przypadku awarii lub uszkodzenia butli, podlega ona wymianie na inną, sprawną, o parametrach identycznych jak wymieniana, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia, o jakim mowa w ust. 1”.***

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do **21.04.2021** roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.