WCPiT /EA/381-01/2021

Poznań, 19.05.2021 r

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 2 ustawy „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na modernizację stropu budynku głównego w szpitalu w Poznaniu

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zmienia treść SWZ

Pytania i odpowiedzi:

Prosimy o sprecyzowanie jaki zakres elementu składającego się z pręta z dospawaną blachą ma zostać zabezpieczony do R 60 .

Odp.:

Zakres pokazano na rysunku K/02 – zabezpieczona musi zostać cała blacha + nakrętka, następnie strop należy wytynkować metodą torkretowania. Zabezpieczenie dotyczy powierzchni stykowej z ogniem, czyli od dołu i po bokach – krawędzi.

2. Prosimy o doprecyzowanie połączenia- uszczelnienia nowoprojektowanej płyty żelbetowej z istniejącymi murami

Odp.:

Należy wylać płytę betonową do istniejącej ściany z zachowaniem dylatacji 2cm, na izolację termiczną ściany wstawić (wciąć) opierzenie z blachy tytanowo-cynkowej, papę wywinąć na styropian pod blachę opierzeniową i zamocować mechanicznie.

3. Prosimy o doprecyzowanie, z jakiego rodzaju blachy należy wykonać opierzenia.

Odp.:

Wykonawca musi zastosować blachę tytan-cynk 0,7mm.

4. Prosimy o przekazanie projektu architektury według którego należy  wykonać zadaszenie zejścia do piwnicy oraz barierki zgodnie z pkt. 20 opisu na rys. nr k/02.

Odp.:

Zadaszenie pokazano na rysunku (rys. A/01 w załączeniu). Płytę stropową oddzielić od parkingu prefabrykowanymi słupkami betonowymi uniemożliwiającymi wjazd w rozstawie co 160 cm.

5. Czy elementy kotwiące przechodzące przez istniejący strop należy uszczelnić ?

Odp.:

Tak, na rys. K/02 jest uwaga „Kotwienie chemiczne”, czyli należy uzupełnić od góry otwory montażowe masą żywiczną.

Otwory montażowe oraz elementy mocujące po obwodzie uszczelnić masami dekarskimi.

6. Prosimy o potwierdzenie czy należy tylko wykonać tynk tradycyjny na  ubytkach w stropach czy należy zastosować masy naprawcze do  konstrukcji żelbetowych.

Odp.:

Należy zastosować masy naprawcze + oczyszczenie istniejącego zbrojenia i

zabezpieczenie go poprzez  pomalowanie farbami antykorozyjnymi.

7. Czy należy wykonać tynk tylko na stopie czy na podciągach również.

Odp.:

Należy tynkować tylko stropy.

8. W związku ze zbyt małą przestrzenią w piwnicy pomiędzy stropem a  zbiornikami z ropą nie ma możliwości wykonania tynków tradycyjnych - czy należy w tym miejscu wykonać tynk a jeśli tak to czy  zamawiający zdemontuje istniejące zbiorniki.

Odp.:

Zbiorniki do demontażu, wykonanie tynków, zamontowanie zbiorników i sprawdzenie  szczelności ich połączeń znajduje się po stronie Wykonawcy.

9. Czy istniejące kanały i rury przechodzące przez strop należy  pozostawić ?

Odp.:

Na etapie realizacji Zamawiający wskaże nieczynne  przewody i rurociągi do usunięcia.

10. Czy w nowoprojektowanej płycie żelbetowej należy wykonać dodatkowy stopień na przedłużeniu schodów do piwnicy .

Odp.:

Wykonawca winien wykonać jeden dodatkowy stopień zejściowy.

11. Czy przy wzmacnianiu stopu Akerman należy zastosować mieszankę  płynną – beton samozagęszczalny czy zgodnie z opisem beton  zagęszczany mechanicznie .

Odp.:

Wykonawca winien zastosować mieszankę płynną z kontrolą wypełnienia, pkt 9, rys. K/04.

12. Jakie prace należy przewidzieć w przypadku istniejących instalacji  wod-kan przechodzących przez wzmacniany strop akermana.

Odp.:

Zabezpieczenie instalacji lub/i jej odtworzenie tylko w przypadku  uszkodzenia w trakcie robót. Na czas wykonywanych robót powinno zostać zdemontowane podejście kanalizacyjne. Po zakończeniu prac ponownie zamontowane.

13. Czy należy przewidzieć odtworzenie posadzki parteru nad wzmacnianym  stropem.

Odp.:

Wykonawca winien przewidzieć odtworzenie posadzki parteru nad wzmacnianym stropem lokalnie na styku.

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej załącznik, pn:

„A_01 - Architektura_zadaszenie_wygrodzenie stropu”

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2019r. poz. 2019 ze zm.) przedłuża terminy składania i otwarcia ofert do 25.05.2021 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 23.06.2021 r.