Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

Tabela nr 1.

Winda  o udźwigu min 1250 kg

| Dźwig | osobowy, elektryczny z napędem bezreduktorowym , przystosowany do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami |
| --- | --- |
| udźwig | min. 1250 kg |
| ilość przystanków | 4 |
| ilość dojść | 4 - rozmieszczone jednostronnie |
| prędkość | min. 1 m/s - regulowana w całym zakresie |
| wysokość podnoszenia | 9,90 m |
| drzwi kabinowe | automatyczne teleskopowe typ: 2 AT, otwierane na prawą stronę, wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, zabezpieczone kurtyną świetlną, wymiary drzwi: szerokość światła drzwi: min. 1100 mm wysokość drzwi min. 2000 mm |
| drzwi szybowe | automatyczne teleskopowe typ: 2 AT, drzwi wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, wymiary drzwi: szerokość światła drzwi min. 1100 mm, wysokość drzwi min. 2000 mm |
| odporność EI | drzwi szybowe bez odporności ogniowej |
| wymiary kabiny | szerokość min. 1440 mm , głębokość min.2150 mm, wysokość min. 2100 mm |
| kabina dźwigu | - panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia), zamontowany na wysokości 80 – 110 cm nad podłogą i w odległości min.50 cm od naroża kabiny, umieszczony na ścianie po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi,wyposażony w: - elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, - przyciski otwierania i zamykania drzwi, stacyjkę blokady drzwi, stacyjkę jazdy priorytetowej - szpitalnej - podświetlane przyciski o wymiarze min. 19 mm , wypukłe opisy, cyfry i symbole , oznaczenia w alfabecie Braille’a) , system informacji głosowej o kierunku jazdy oraz o numerze piętra na którym zatrzymuje się dźwig - przyciski piętrowe muszą znajdować się nad przyciskami alarmu i drzwi, - przycisk alarmu musi oznaczony być kolorem żółtym - przyciski pojedyncze muszą być ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo , odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym, - przycisk przystanku wyjściowego z budynku powinien wystawać 5 mm ponad pozostałe przyciski, oznaczony musi być kolorem zielonym - kontrast elementów panelu dyspozycji w stosunku do tła powinien wynosić min. 60 LRV - świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny - kabina dźwigu i panele kontrolne powinny być dobrze oświetlone - oświetlenie umieszczone w suficie, energooszczędne, - oświetlenie awaryjne akumulatorowe działające min. 2 godz., - sufit – płaski ze stali nierdzewnej - satyna - poręcze – po obu stronach kabiny na bocznych ścianach, muszą znajdować się ciągłe poręcze, ich górna część powinna znajdować się na wysokości 90 cm , jeżeli kabinowy panel sterujący znajduje się na tej samej ścianie, w celu ułatwienia dostępu do przycisków lub elementów sterowniczych, w poręczy powinna być przerwa, poręcz mocowana musi być w odległości min. 5 cm od ściany kabiny, poręcze muszą mieć kształt eliptyczny ze spłaszczoną górą, obwód poręczy - od 100 mm do 150 mm, powierzchnia poręczy musi być antypoślizgowa - wentylator – cichobieżny, załączany osobnym przyciskiem - na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro, na wysokości maksymalnie 40 cm od poziomu podłogi do wysokości minimalnej 190 cm , umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę, - dźwig wyposażony musi być w składane siedzenie zmontowane na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 40 – 50 cm, głębokości 30 – 40 cm i zdolności utrzymania obciążenia min.100 kg, - drzwi dźwigu powinny otwierać się i zamykać automatycznie, - system zamykania drzwi musi być oparty na czujnikach (np. podczerwień) zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą, - wykończenie kabiny: ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej satyna , nieodbijające światła, w kolorze kontrastującym z posadzką - na suficie kabiny musi znajdować się podświetlone logo szpitala - podłoga – wykładzina niepalna antypoślizgowa, łatwa do utrzymania w czystości - listwy przypodłogowe - blacha nierdzewna, - różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie może być większa niż 1 cm , - w kabinie zamontowana musi być kamera zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu |
| panel zewnętrzny sterujący | - panel dyspozycji należy umieścić na wysokości 80 – 110 cm od posadzki, w odległości min. 50 cm od sąsiadujących narożników - klawisze na panelu muszą być wypukłe, oznaczone za pomocą wypukłych symboli oraz alfabetem Braille`a - przyciski muszą mieć sygnalizację świetlną, która aktywuje się po naciśnięciu - piętrowskazywacze muszą znajdować się na wszystkich przystankach - kasety wezwań muszą być wyposażone w stacyjkę jazdy specjalnej - panel dyspozycji musi być wykonany ze stali nierdzewnej – satyna (o wysokiej odporności na uszkodzenia ) - kontrast elementów panelu sterującego w stosunku do tła musi wynosić minimum 60 LRV - sygnalizacja przyjazdu dźwigu osobowego: - przy drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą o przyjeździe dźwigu oraz w którą stronę zmierza (wymaga jest informacja słowna „w górę” i „na dół”) - pojedynczy sygnał dźwiękowy musi oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd na dół, |
| zjazd awaryjny | na najbliższy przystanek w przypadku braku zasilania |
| system dostępu | na poszczególnych piętrach, przy drzwiach szybowych , musi być zamontowana kontrola dostępu wraz z czytnikami do wezwań dźwigu, zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemem |
| sterowanie | mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych, |
| zjazd pożarowy | dźwig przystosowany do zjazdu pożarowego |
| system komunikacji głosowej | system alarmowej komunikacji głosowej z serwisem za pomocą modułu GSM ( karta SIM zamawiającego), |
| szyb wymiary wewnętrzne | szyb istniejący 2100 x 2700 mm |
| podszybie | istniejące głębokość 1150 mm |
| nadszybie | istniejące wysokość 3300 mm |
| zespół napędowy dźwigu i maszynownia | - napęd elektryczny, bezreduktorowy sterowany falownikowo z płynną regulacją prędkości, umieszczony w nadszybiu, - zespół sterujący dźwigiem umieszczony na poziomie przystanku parterowego, na tylnej, zewnętrznej ścianie szybu |
| wentylacja szybu | wentylacja grawitacyjna, nawiewno – wywiewna |
| prace budowlane w szybie | do wykonania niezbędne prace wykończeniowe związane z montażem nowego dźwigu, w tym malowanie szybu windy |
| UDT | zgłoszenie dźwigu i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji przez UDT w terminie obowiązywania umowy |
| oznakowanie dla niepełnosprawnych | - obok drzwi dźwigu musi być zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji - numer musi być czytelny również poprzez dotyk, cyfry o wysokości co najmniej 4 cm muszą być wypukłe, wykonane z kontrastowej czcionki, opisane alfabetem Braille’a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu, umieszczone po obu stronach ościeżnicy dźwigu na wysokości od 145 cm do 165 cm - drzwi dźwigu oraz ich obramowanie musi być oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia – koloru ściany - na dojściu do dźwigu należy zastosować system fakturowy prowadzący do panelu przywoławczego, |
| demontaż i utylizacja | demontaż i utylizacja wszystkich elementów starego dźwigu po stronie Wykonawcy |

Tabela nr 2.

Winda  o udźwigu min 1400kg

| Dźwig | osobowy, elektryczny z napędem bezreduktorowym , przystosowany do przewozu osób ze szczególnymi potrzebami |
| --- | --- |
| udźwig | min. 1400 kg |
| ilość przystanków | 4 |
| ilość dojść | 4 - rozmieszczone jednostronnie |
| prędkość | min. 1 m/s - regulowana w całym zakresie |
| wysokość podnoszenia | 11,95 m |
| drzwi kabinowe | automatyczne teleskopowe typ: 2 AT, otwierane na prawą stronę, wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, zabezpieczone kurtyną świetlną, wymiary drzwi: szerokość światła drzwi: min. 1100 mm wysokość drzwi min. 2000 mm |
| drzwi szybowe | automatyczne teleskopowe typ: 2 AT, drzwi wykonane ze stali nierdzewnej – satyna, wymiary drzwi: szerokość światła drzwi min. 1100 mm, wysokość drzwi min. 2000 mm |
| odporność EI | drzwi szybowe bez odporności ogniowej |
| wymiary kabiny | szerokość min. 1350 , głębokość min.2300 mm, wysokość min. 2130 mm |
| kabina dźwigu | - panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia), zamontowany na wysokości 80 – 110 cm nad podłogą i w odległości min.50 cm od naroża kabiny, umieszczony na ścianie po stronie zgodnej z kierunkiem zamykania drzwi,wyposażony w: - elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy, - przyciski otwierania i zamykania drzwi, stacyjkę blokady drzwi, stacyjkę jazdy priorytetowej - szpitalnej - podświetlane przyciski o wymiarze min. 19 mm , wypukłe opisy, cyfry i symbole , oznaczenia w alfabecie Braille’a ,system informacji głosowej o kierunku jazdy oraz o numerze piętra na którym zatrzymuje się dźwig - przyciski piętrowe muszą znajdować się nad przyciskami alarmu i drzwi, - przycisk alarmu musi oznaczony być kolorem żółtym - przyciski pojedyncze muszą być ustawione w jednym rzędzie, pionowo lub poziomo , odpowiednio: od dołu do góry przy układzie pionowym i od lewej w układzie poziomym, - przycisk przystanku wyjściowego z budynku powinien wystawać 5 mm ponad pozostałe przyciski, oznaczony musi być kolorem zielonym - kontrast elementów panelu dyspozycji w stosunku do tła powinien wynosić min. 60 LRV - świetlna i dźwiękowa sygnalizacja przeciążenia kabiny - kabina dźwigu i panele kontrolne powinny być dobrze oświetlone - oświetlenie umieszczone w suficie, energooszczędne, - oświetlenie awaryjne akumulatorowe działające min. 2 godz., - sufit – płaski ze stali nierdzewnej - satyna - poręcze – po obu stronach kabiny na bocznych ścianach, muszą znajdować się ciągłe poręcze, ich górna część powinna znajdować się na wysokości 90 cm , jeżeli kabinowy panel sterujący znajduje się na tej samej ścianie, w celu ułatwienia dostępu do przycisków lub elementów sterowniczych, w poręczy powinna być przerwa, poręcz mocowana musi być w odległości min. 5 cm od ściany kabiny, poręcze muszą mieć kształt eliptyczny ze spłaszczoną górą, obwód poręczy - od 100 mm do 150 mm, powierzchnia poręczy musi być antypoślizgowa - wentylator – cichobieżny, załączany osobnym przyciskiem - na ścianie przeciwnej do drzwi wejściowych należy umieścić lustro, na wysokości maksymalnie 40 cm od poziomu podłogi do wysokości minimalnej 190 cm , umożliwiające osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim sprawdzenie, czy za jej plecami nie znajduje się żadna przeszkoda i czy może bezpiecznie opuścić kabinę, - dźwig wyposażony musi być w składane siedzenie zmontowane na wysokości 50 cm od poziomu podłogi, o szerokości 40 – 50 cm, głębokości 30 – 40 cm i zdolności utrzymania obciążenia min.100 kg, - drzwi dźwigu powinny otwierać się i zamykać automatycznie, - system zamykania drzwi musi być oparty na czujnikach (np. podczerwień) zatrzymujących zamykanie drzwi jeszcze przed kontaktem fizycznym z przedmiotem lub osobą, - wykończenie kabiny: ściany kabiny wykonane ze stali nierdzewnej satyna , nieodbijające światła, w kolorze kontrastującym z posadzką - na suficie kabiny musi znajdować się podświetlone logo szpitala - podłoga – wykładzina niepalna antypoślizgowa, łatwa do utrzymania w czystości - listwy przypodłogowe - blacha nierdzewna, - różnica poziomów podłogi kabiny dźwigu, zatrzymującego się na kondygnacji użytkowej, i posadzki tej kondygnacji przy wyjściu z dźwigu nie może być większa niż 1 cm , - w kabinie zamontowana musi być kamera zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemem monitoringu |
| panel zewnętrzny sterujący | - panel dyspozycji należy umieścić na wysokości 80 – 110 cm od posadzki, w odległości min. 50 cm od sąsiadujących narożników - klawisze na panelu muszą być wypukłe, oznaczone za pomocą wypukłych symboli oraz alfabetem Braille`a - przyciski muszą mieć sygnalizację świetlną, która aktywuje się po naciśnięciu - piętrowskazywacze muszą znajdować się na wszystkich przystankach - kasety wezwań muszą być wyposażone w stacyjkę jazdy specjalnej - panel dyspozycji musi być wykonany ze stali nierdzewnej – satyna (o wysokiej odporności na uszkodzenia ) - kontrast elementów panelu sterującego w stosunku do tła musi wynosić minimum 60 LRV - sygnalizacja przyjazdu dźwigu osobowego: - przy drzwiach do dźwigu należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową informującą o przyjeździe dźwigu oraz w którą stronę zmierza (wymaga jest informacja słowna „w górę” i „na dół”) - pojedynczy sygnał dźwiękowy musi oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd na dół, |
| zjazd awaryjny | na najbliższy przystanek w przypadku braku zasilania |
| system dostępu | na poszczególnych piętrach, przy drzwiach szybowych , musi być zamontowana kontrola dostępu wraz z czytnikami do wezwań dźwigu; zintegrowana z posiadanym przez Zamawiającego systemem |
| sterowanie | mikroprocesorowe, zbiorczość góra/dół, z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych i funkcji specjalnych, |
| zjazd pożarowy | dźwig przystosowany do zjazdu pożarowego |
| system komunikacji głosowej | system alarmowej komunikacji głosowej z serwisem za pomocą modułu GSM ( karta SIM zamawiającego), |
| szyb wymiary wewnętrzne | szyb istniejący 2050 x 2680 mm |
| podszybie | istniejące głębokość 1370 mm |
| nadszybie | istniejące wysokość 3830 mm |
| zespół napędowy dźwigu i maszynownia | - napęd elektryczny, bezreduktorowy sterowany falownikowo z płynną regulacją prędkości, umieszczony w nadszybiu, - zespół sterujący dźwigiem umieszczony na poziomie przystanku parterowego, na tylnej, zewnętrznej ścianie szybu |
| wentylacja szybu | wentylacja grawitacyjna, nawiewno – wywiewna |
| prace budowlane w szybie | do wykonania niezbędne prace wykończeniowe związane z montażem nowego dźwigu, w tym malowanie szybu windy |
| UDT | zgłoszenie dźwigu i uzyskanie dopuszczenia do eksploatacji przez UDT w terminie obowiązywania umowy |
| oznakowanie dla niepełnosprawnych | - obok drzwi dźwigu musi być zamieszczona czytelna informacja z numerem kondygnacji - numer musi być czytelny również poprzez dotyk, cyfry o wysokości co najmniej 4 cm muszą być wypukłe, wykonane z kontrastowej czcionki, opisane alfabetem Braille’a w łatwym do lokalizacji przez niewidomych miejscu, umieszczone po obu stronach ościeżnicy dźwigu na wysokości od 145 cm do 165 cm - drzwi dźwigu oraz ich obramowanie musi być oznakowane w sposób kontrastowy w stosunku do otoczenia – koloru ściany - na dojściu do dźwigu należy zastosować system fakturowy prowadzący do panelu przywoławczego, |
| demontaż i utylizacja | demontaż i utylizacja wszystkich elementów starego dźwigu po stronie Wykonawcy |