WCPiT /EA/381-16/2023 Poznań, 2023-03- 17

Uczestnicy postępowania

**Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na „Instalacja systemu wytwarzania energii pochodzącej z OZE w postaci promieniowania słonecznego przetwarzanego w energię elektryczną przy pomocy paneli fotowoltaicznych w szpitalu w Chodzieży” w formule zaprojektuj i wybuduj.**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r., Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia na następującą:

**Zdolność techniczna**

**Wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:**

**1) jedną robotę budowlaną na czynnym obiekcie polegającą na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 150 kWp z wykonaniem magazynu energii o pojemności min. 10 kWh, przyłączonej do rozdzielni głównej z układem SZR sieć – agregat, z układem automatyki płynnej regulacji mocy i zabezpieczającej przed przepływem energii zwrotnej do sieci operatora i agregatu prądotwórczego**

**oraz**

**2) kontrolowanego, przełączenia technologicznego z zasilania zawodowego (zasilanie z sieci miejskiej) na zasilanie inne typu agregat prądotwórczy, przy czym**

**Wykonawca zapewniał w czasie takiego przełączenia, moc rezerwową nie mniejszą niż 100 kW, w celu zabezpieczenia jednostki w odpowiednio gwarantowaną energię elektryczną**

**oraz**

**3) modernizację rozdzielni głównych wraz z przebudową układu/układów SZR o mocy powyżej 100 kW na czynnym obiekcie**