# WCPiT/EA/381-85/2023

# Poznań, 12.01.2024 r.

# Uczestnicy postępowania

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. Modernizacja Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w formule „zaprojektuj i wybuduj”

# Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079 ze zm.) Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

# PYTANIA I ODPOWIEDZI:

# ZESTAW I

- Z uwagi na szacunkową wartość zamówienia zwracam się z prośbą o zmniejszenie wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% wartości umowy brutto.

# Zamawiający zmniejsza wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% wartości umowy brutto.

# Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik nr 4 do postępowania.

- Proszę o informację, czy wymagane jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej ewakuacji z klatek schodowych A-17 i A-19, jeśli tak to po czyjej jest stronie?

# Wykonanie ekspertyzy dotyczącej ewakuacji z klatek schodowych A-17 i A-19 nie jest wymagane, jednak Wykonawca zobowiązany jest dostosować klatki schodowe A-17 oraz A-19 do obowiązujących przepisów.  W przypadku braku możliwości spełnienia wszystkich warunków bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z trybem określonym w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690, z późn. zm.) zastosować należy rozwiązania zastępcze, wskazane   przez   rzeczoznawców   do   spraw   zabezpieczeń   przeciwpożarowych   i   budowlanego, które nie pogorszą warunków ochrony przeciwpożarowej budynku i zostaną uzgodnione z Komendantem Wojewódzkim PSP.

# ZESTAW II

- Czy w zakresie postępowania jest dostawa myjko-dezynfektorów?

# Tak, w zakresie postępowania jest dostawa myjko-dezynfektorów - zgodnie z zał. nr 2 do PFU.

# 2. 	Proszę o określenie zakresu prac odtworzeniowych na wyższej kondygnacji w związku z ingerencją na skutek koniecznego wzmocnienia stropu.

# Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne prace odtworzeniowe. W przypadku Izolatki nr 4 wzmocnienie stropu wypada w pomieszczeniu na III piętrze - w ramach prac odtworzeniowych należy przewidzieć m.in. wymianę warstw wykończeniowych posadzki oraz odtworzenie warstw stropowych. W przypadku Izolatek nr 1, 2 i 3 należy przewidzieć m.in. wymianę pokrycia dachowego wraz z uszczelnieniem oraz wymianę warstw dachowych.

# 3.	 Proszę o określenie zakresu prac odtworzeniowych na niższej kondygnacji w związku z

# ingerencją na skutek konieczności prowadzenia pionów instalacyjnych z piwnicy.

# Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne prace odtworzeniowe. W związku z prowadzeniem pionów instalacyjnych z piwnicy należy przewidzieć m.in. zabudowę pionów ściankami profilowymi GKBI, wyposażonymi w drzwi rewizyjne na każdej kondygnacji. Obudowane piony należy zagipsować oraz pokryć farbą malarską przeznaczoną do stosowania w obiektach zdrowia.

# 4. 	W pkt 6.8.8. PFU jest mowa o tym, że należy wymienić instalację wody i przyborów

# sanitarnych od piwnicy. Proszę o potwierdzenie, że biały montaż ma być zamontowany

# tylko na kondygnacji 1 – Oddział OIOM.

# Biały montaż należy zamontować tylko na kondygnacji I piętra (Oddział OIOM), jednak zgodnie z 6.8.8 PFU instalację wody należy wymienić od poziomu piwnicy.

# 5. 	Czy do wszystkich wentylowanych pomieszczeń dostarczone powietrze musi być

# nawilżane ?

# Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować oraz wykonać robotę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącą poszczególnych rodzajów pomieszczeń szpitalnych

# 6. 	Czy dostawa anten DECT IP systemu telefonii bezprzewodowej DECT jest po stronie

# wykonawcy prac?

# Tak - dostawa anten DECT IP systemu telefonii bezprzewodowej DECT jest po stronie wykonawcy.

# 7. 	Czy dostawa telefonów IP jest w zakresie wykonawcy prac?

# Tak - dostawa telefonów IP jest po stronie wykonawcy.

# 8. 	Proszę o wyjaśnienie jaki jest zakres wykonani instalacji monitorowania stanu pacjenta, czy tylko montaż okablowania czy również dostawa urządzeń (switch, monitory,	urządzenia do monitorowania)?

# W zakresie wykonawcy znajduje się montaż okablowania oraz dostawa urządzeń (switch, monitory oraz urządzenia do monitorowania).

# 9. 	Proszę o obniżenie wartości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania

# umowy do 2% wartości umowy. Obecnie Zamawiający przyjął maksymalną ustawową 	wartość, tj. 5%, co stanowi bardzo wysoką kwotę uwzględniając szacunkowy koszt 	inwestycji i biorąc pod uwagę minimalny 5-letni okres gwarancji wpłynie niekorzystnie 	na cenę oferty, w której Wykonawca musi ująć koszty związane z tym	zabezpieczeniem.

# Zamawiający zmniejsza wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% wartości umowy brutto.

# Zamawiający umieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania zmodyfikowany załącznik nr 4 do postępowania.

# ZESTAW III

# 1.	Co Zamawiający rozumie przez zapis "Należy przewidzieć niezależne układy wentylacyjne dla każdej izolatki "? Czy są to cztery niezależne centrale zgodne z opisem,  czy wystarczy jedna centrala z odpowiednią regulacja za pomocą VAW-ów?

# Rozwiązanie z czterema centralami spowoduje konieczność zastosowania czterech agregatów freonowych, czterech nawilżaczy  zwiększoną ilość kanałów wentylacyjnych.

# W stosunku do rozwiązania z jedną centralą obsługującą izolatki spowoduje to znaczny wzrost kosztów.

# Należy przewidzieć niezależne układy wentylacyjne dla każdej izolatki, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# ZESTAW IV

- Czy po podpisaniu umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie pomieszczenia objęte modernizacją?

# TAK, ale należy przewidzieć stały dostęp personelu szpitala do korytarza brudnego bloku operacyjnego i pomieszczeń A.030 i A.031.

- Zwracamy uwagę, że w związku z modernizacją Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dostęp do pomieszczeń A.030 i A.031, a także do pomieszczeń od strony korytarza brudnego będzie utrudniony. Czy Zamawiający przewidział wskazane utrudnienia w harmonogramie pracy szpitala?

# TAK, ale należy przewidzieć stały dostęp personelu szpitala do pomieszczeń A.030 i A.031 oraz korytarza brudnego.

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na czasowe wyłączenie klatki schodowej A-19 w celu wykonania przewidzianych prac?

# NIE, klatka stanowi drogę pożarową.

- Czy Zamawiający posiada odrębne opracowanie uzgodnione przez rzeczoznawcę ppoż., na podstawie którego, zgodnie z projektem funkcjonalno-użytkowym oraz umową, będzie możliwe uzyskanie pozwolenia na użytkowanie?

# Zgodnie z PFU, pkt 1.4 Zamawiający wymaga pozwolenia na użytkowanie dla zakresu objętego decyzją pozwolenia na budowę nr 969/2023 z dnia 6.12.2023r. zgodnie z srt. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane.

- W związku z rozbieżnościami między projektem architektoniczno-budowlanym, a załączoną do SWZ koncepcją, prosimy o potwierdzenie przez głównego projektanta, że wprowadzone zmiany zakwalifikował jako zmiany nieistotne.

# Główny projektant projektu koncepcyjnego zakwalifikował powyższe zmiany jako nieistotne

- Czy w ofercie należy uwzględnić demontaż istniejących instalacji i urządzeń typu: biały montaż, oprawy oświetleniowe wraz z ich utylizacją?

# TAK, należy uwzględnić demontaż istniejących instalacji i urządzeń typu: biały montaż, oprawy oświetleniowe wraz z ich utylizacją

- W związku z wymianą pionów instalacyjnych prosimy o udostępnienie inwentaryzacji piwnicy, parteru i II piętra.

# Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej oraz zapoznanie się z dokumentacją posiadaną przez Centrum.

- Prosimy o określenie zakresu odtworzeń po przejściach instalacyjnych na kondygnacjach od piwnicy do piętra II. Jednocześnie prosimy o przekazanie standardu wykończenia pomieszczeń, przez które przechodzą wymieniane piony.

# Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie niezbędne prace odtworzeniowe. W związku z prowadzeniem pionów instalacyjnych z piwnicy należy przewidzieć m.in. zabudowę pionów ściankami profilowymi GKBI, wyposażonymi w drzwi rewizyjne na każdej kondygnacji. Obudowane piony należy zagipsować oraz pokryć farbą malarską przeznaczoną do stosowania w obiektach zdrowia.

- Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca klatka schodowa A-17 posiada wymiary biegów schodowych i spoczników spełniające aktualnie obowiązujące wymogi w zakresie ewakuacji.

# Istniejąca klatka A-17 posiada wymiary spoczników spełniające aktualne wymogi w zakresie ewakuacji. Wymiary biegów schodowych zostaną spełnione po wymianie balustrady i jej mocowania od czoła biegu zgodnie z PFU i projektem koncepcyjnym.

- Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie istniejących drzwi na klatkę schodową A-17. Według projektu architektoniczno-budowlanego drzwi pozostają bez zmian, a według załączonej do SWZ koncepcji drzwi należy zamurować. Które rozwiązanie należy uwzględnić w ofercie?

# W ofercie należy uwzględnić rozwiązanie z koncepcji załączonej do SWZ.

- Prosimy o wyjaśnienie czy drzwi wychodzące z klatki schodowej A-17 na parter (EI30 o wym. 109x200) pozostają bez zmian, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym, czy należy je wymienić na drzwi zgodnie z załączoną do SWZ koncepcją?

# Drzwi wychodzące z klatki schodowej A-17  na parter muszą posiadać parametr EIS30 oraz spełniać wymiar w świetle przejścia min. 90x200cm. Zakres opracowania dla klatki schodowej A-19 wykonać zgodnie z PFU, projektem koncepcyjnym, SWZ oraz STWiOR.

- Prosimy o wskazanie sposobu wymaganego napowietrzania klatki schodowej dla przyjętego w projekcie oddymiania klatki schodowej za pomocą klap dymowych.

# Klatki schodowe należy wyposażyć w system zapobiegania zadymieniu. Sposób spełnienia w/w warunku zależy od projektanta.

- Prosimy o udostępnienie przekroju przez klatkę schodową A-17 w miejscu montażu klapy oddymiającej, w celu prawidłowego doboru konstrukcji stalowej dla wzmocnienia otworu pod klapę oddymiającą.

# Załącznik nr 1 do SWZ (OPZ) zawiera rysunek PK-A-04 z wyżej wskazaną informacją.

- Prosimy o podanie powierzchni czynnej oddymiania i napowietrzania klatki schodowej A-17, w celu doboru odpowiedniej wymaganej geometrii klapy dymowej z funkcją wyłazu.

# Zgodnie z PFU - punkty 4.4 oraz 6.3.8. Zamawiający zwraca uwagę, że należy wykonać projekt wykonawczy oddymiania i napowietrzania klatek schodowych A-17 i A-19.

- Czy w zakresie prac jest wymiana wyłazu dachowego na klapę oddymiającą z funkcją wyłazu na klatce schodowej A-19, wraz z jej integracją z istniejącą klapą dymową i systemem oddymiania klatki schodowej A-19?

# Zakres opracowania dla klatki schodowej A-19 wykonać zgodnie z PFU, projektem koncepcyjnym, SWZ oraz STWiOR.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy istniejące na klatce schodowej A-17 luksfery należy pozostawić czy zdemontować, a powstały otwór zamurować?

# Zakres opracowania dla klatki schodowej A-17 wykonać zgodnie z PFU, projektem koncepcyjnym, SWZ oraz STWiOR.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy zlokalizowany na klatce schodowej A-17 istniejący przewód instalacyjny zlokalizowany przy ścianie oddzielającej klatkę schodową od pomieszczeń należy pozostawić, czy zdemontować?

# Zakres opracowania dla klatki schodowej A-17 wykonać zgodnie z PFU, projektem koncepcyjnym, SWZ oraz STWiOR.

- Czy wszystkie nowoprojektowane nadproża stalowe należy zabezpieczyć pożarowo?

# Wszystkie nowoprojektowane nadproża stalowe należy zabezpieczyć pożarowo zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi.

- W związku z projektowanymi wzmocnieniami stropu pod montaż kolumn, prosimy 
o potwierdzenie możliwości oparcia projektowanych wzmocnień nad istniejącymi oknami.

# Możliwość oparcia projektowanych wzmocnień nad istniejącymi oknami wynikać będzie z ekspertyzy stanu technicznego konstrukcji, której opracowanie znajduje się w zakresie Wykonawcy (zgodnie z pkt 6.7.2 PFU)

- Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę istniejących grzejników na grzejniki higieniczne na klatkach schodowych oraz w korytarzu brudnym?

# Tak - należy uwzględnić wymianę grzejników na klatce schodowej A-17 oraz na korytarzu brudnym.

- Prosimy o wskazanie miejsca wpięcia nowoprojektowanych instalacji gazów medycznych oraz potwierdzenie, że istniejąca instalacja jest dostosowana do projektowanej rozbudowy.

# Zgodnie z punktem 6.8.11 PFU oraz obowiązującymi przepisami.

- Prosimy o wyjaśnienie, czy przeszklenia/ścianki aluminiowe EI30 oddzielające pomieszczenie punktu pielęgniarskiego od izolatek należy wykonać od poziomu podłogi, czy jako okna wewnętrzne? Jaką wysokość należy przyjąć w ofercie?

# W punktach pielęgniarskich należy wykonać okna wewnętrzne o klasie odporności ogniowej EI30. Wymagania dot. okien wewnętrznych (w tym także wymagane gabaryty) ujęto w punkcie 6.3.4 PFU oraz w projekcie koncepcyjnym (rys. PK-A-06).

- Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż lamp bakteriobójczych? Jeśli tak, to prosimy o wskazanie pomieszczeń, w których mają być zamontowane oraz określenie parametrów lamp.

# Lampy bakteriobójcze nie wchodzą w zakres inwestycji.

- Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż dwóch szaf na leki w pomieszczeniu C1.05 (koncepcja)?

# Szafy na leki nie wchodzą w zakres inwestycji.

- Czy w ofercie należy uwzględnić zabudowę szafy przy izolatce 4 (koncepcja)?

# Zabudowy szafy przy izolatce nr 4 nie wchodzą w zakres inwestycji.

- Czy w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż regału otwartego w pomieszczeniu C1.07 (koncepcja)?

# Regały nie wchodzą w zakres inwestycji.

- Czy w istniejącej szafie DSO jest miejsce na rozbudowę? Proszę podać lokalizację (odległość).

# W istniejącej szafie DSO nie ma miejsca aby dokonać rozbudowy systemu DSO. Należy przewidzieć nowa szafę zasilające posiadającą odpowiednie aktualne certyfikaty

- Czy dla modernizowanego oddziału należy przewidzieć nową szafę DSO?

# TAK, dla modernizowanego oddziału należy przewidzieć nową szafę DSO

- Czy w ramach rozbudowy instalacji DSO należy ująć dostawę wzmacniaczy?

# TAK; modernizowany oddział należy wyposażyć w „pełno wartościowy" system DSO zgodnie z obowiązującymi przepisami, certyfikatami itp. Należy przewidzieć wzmacniacze główne i rezerwowe

- Prosimy o przedstawienie bilansu prądowego dla instalacji DSO.

# Bilans prądowy należy wykonać na etapie wykonywania dokumentacji projektowej

- Prosimy o informację, do której centrali ma zostać podłączona instalacja SAP na modernizowanym oddziale. Prosimy o podanie lokalizacji (odległość).

# Centrala znajduje się w suterenie budynku – wejście nr 1.

# Zamawiający zamieszcza rzut pomieszczeń z zaznaczoną centralą - załącznik nr 1 do wyjaśnień.

- Czy dla modernizowanego oddziału należy przewidzieć nową centralę SAP?

# Wykonawca nie musi przewidzieć nowej centrali SAP (odpowiedź – pkt. 31).

- Czy dana centrala jest przygotowana pod rozbudowę systemu, czy należy ją rozbudować?

# Centrala jest przygotowana pod rozbudowę systemu..

- Prosimy o informację o aktualnej konfiguracji centrali, do której ma zostać włączona instalacja SAP modernizowanego oddziału, prosimy o podanie ilości modułów w centrali, bilansu prądowego danych pętli, oraz ilości akumulatorów.

# Ilości modułów w centrali -15,

# Bilans prądowy danych pętli

# Pętla 1 - 164,8mA

# Pętla 2 - 142,9mA

# Pętla 3 - 125,2mA

# Pętla 4 - 105,5mA

# Pętla 5 - 114,1mA

# Pętla 6 - 129,7mA

# Pętla 7 - 7,0mA

# Pętla 8 - 148,8mA

# Pętla 9 - 138,5mA

# Pętla 10 - 110,2mA

# Pętla 11 - 129,0mA

# Ilości akumulatorów -10 szt.

- W PFU wskazane jest różnicowanie ciśnień pomieszczeń w zakresie izolatek. Czy wobec powyższego planowane jest wykonane badanie szczelności pomieszczeń? Czy w przypadku nieszczelności planowana jest wymiana stolarki okiennej (nie jest wskazana w PFU do wymiany).

# Badanie szczelności leży po stronie wykonawcy. W przypadku stwierdzenia nieszczelności należy dokonać uszczelnień stolarki. Zamawiający nie przewiduje wymiany stolarki.

- Jaka jest minimalna ilość central wentylacyjnych akceptowana przez Inwestora?

# Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Czy w pomieszczeniach Izolatek przewidziane jest nadciśnienie względem korytarza?

# Tak, w pomieszczeniach Izolatek przewidziane jest nadciśnienie względem korytarza

- Czy w pomieszczeniach Izolatek należy przewidzieć filtry absolutne, jeżeli tak to jakiej klasy?

# Zgodnie z pkt 6.8.4 PFU.

- Jaką klasę czystości należy przewidzieć dla pozostałych pomieszczeń?

# Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować oraz wykonać robotę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami dotyczącą poszczególnych rodzajów pomieszczeń szpitalnych

- Czy w pomieszczeniach należy przewidzieć kontrolę wilgotności?

# Nie przewiduje się kontroli wilgotności.

- Czy klatki schodowe A19 i A17 należy wyposażyć w mechaniczne systemy napowietrzania?

# Klatki schodowe należy wyposażyć w system zapobiegania zadymieniu. Sposób spełnienia w/w warunku zależy od projektanta

- W związku z rozbudową istniejących systemów w zakresie instalacji teletechnicznych prosimy o informację dotyczącą producentów urządzeń:

- Kontroli dostępu

- wideo-domofonów

# c) instalacji przyzywowej

# d) kamer CCTV

# e) anten Wi-Fi

# Zamawiający podaje informację dotyczącą producentów urządzeń:

# a)	Kontroli dostępu

# Siemens Sipass

# b)	wideo-domofonów

# Dahua

# c) instalacji przyzywowej

# d) kamer CCTV

# Dahua

# e) anten Wi-Fi

# Ubiquit Unifi

- Dot. projektu umowy - § 18 ust. 5 - zwracam się z wnioskiem o zmianę terminu usunięcia wad i usterek poprzez uwzględnienie dodatkowej klauzuli, że termin nie może być krótszy, niż „technologicznie możliwy”. Brak takiego wskazania prowadzić może do sytuacji, w których Wykonawca w wyznaczonych umową ramach czasowych nie jest w stanie usunąć powstałych wad w sposób prawidłowy, przez co będzie, siłą rzeczy, zmuszony do naruszenia umowy – wykonania napraw w sposób wadliwy.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Dot. projektu umowy - § 20 ust. 1 pkt 1b – Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych na 0,05%.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Dot. projektu umowy - § 20 ust. 2 – prosimy o zmianę łącznej wysokości kar na 15%.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Dot. projektu umowy - § 18 ust. 1 pkt 2a – ze względu na specyfikę prac i brak 
w przedmiocie zamówienia prac konstrukcyjnych prosimy o wykreślenie słów „elementy konstrukcyjne”. Prosimy o analogiczną zmianę zapisu w kryterium oceny ofert.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Dot. projektu umowy - § 4 ust. 1 – prosimy o zmianę terminu dostarczenia Zmawiającemu  projektu wyposażenia w  meble. Aktualny termin tj. 14-to dniowy od podpisania umowy jest nieosiągalny z uwagi na fakt, iż projekt wykonawczy Wykonawca ma sporządzić w ciągu 45 dni i na jego podstawie sporządzi projekt wyposażenia w meble.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Dot. projektu umowy - § 4 ust. 4 – prosimy o wydłużenie terminu do 7 dni na uzupełnienie braków lub poprawienia wad  projektów wykonawczych przez Wykonawcę.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Dot. projektu umowy - § 16 ust. 2 i 3 – z uwagi na możliwość fakturowania częściowego do wysokości 90% należytego wynagrodzenia prosimy o zmianę ustępu 2 w następujący sposób: 
„2. Podstawę do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 stanowić będą protokoły odbiorów częściowych. Wartość wykonanych prac określona zostanie na podstawie procentowego zaawansowania robót zaakceptowanego przez inspektorów nadzoru poszczególnych branż. Odbiory częściowe będą następowały po wykonaniu:

    - Pierwsze – Opracowania oraz 20% robót budowlanych,

    - Następne – odpowiednio:  50%, 90% oraz 100% robót budowlanych”.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Dot. projektu umowy - § 5 ust. 2 – prosimy o zmianę zapisu na poniższy:

# „2. Z odbioru dokumentacji, o której mowa w ust.1 zostanie sporządzony protokół odbioru, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. Dokonanie przez Zamawiającego odbioru dokumentacji warunkuje przystąpienie przez Wykonawcę do wykonywania Robót realizowanych na jej podstawie z wyłączeniem prac przygotowawczych, rozbiórkowych i demontażowych”.

# Zamawiający pozostawia zapisy projektowanych postanowień umowy bez zmian.

- Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 19.01.2024 r. Odpowiedzi na w/w pytania są nam niezbędnie potrzebne do przygotowania oferty w pełni uwzględniającej wszystkie wymagania SWZ oraz dokumentacji projektowej. Prosimy o przychylne potraktowanie naszej prośby.

# Zamawiający przesuwa termin składania ofert do 17.01.2024 r.

# ZESTAW V

- Prosimy o potwierdzenie, że dla zakresu prac na Oddziale, określonego szczegółowo w PFU, Zamawiający nie oczekuje uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót, zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego i podziałem na katalogi przypadków decydujących o sposobie rozpoczęcia budowy. Przebudowa nie obejmująca przegród zewnętrznych i nie zwiększająca obszaru oddziaływania nie wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga zgłoszenia robót.

# Zamawiający potwierdza, że dla zakresu prac na Oddziale, określonego szczegółowo w PFU, Zamawiający nie oczekuje uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i zgłoszenia robót, zgodnie z nowelizacją Prawa Budowlanego i podziałem na katalogi przypadków decydujących o sposobie rozpoczęcia budowy. Przebudowa nie obejmująca przegród zewnętrznych i nie zwiększająca obszaru oddziaływania nie wymaga pozwolenia na budowę, nie wymaga zgłoszenia robót

- Prosimy o wyjaśnienie zapisu o konieczności uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie, którego uzyskanie zostało wskazane w drafcie umowy i programie funkcjonalno - użytkowym. Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego i podziałem na katalogi, przebudowa nie obejmująca przegród zewnętrznych i nie zwiększająca obszaru oddziaływania nie wymaga ani pozwolenia na budowę, ani pozwolenia na użytkowanie.

# Konieczność uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 969/2023 oraz art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

- Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wydaniem decyzji administracyjnej tj. pozwolenia na budowę na przebudowę oddziału w zakresie wynikającym z zatwierdzonego niniejszą decyzją Projektu Budowlanego [czyli zakres prac związany z wymianą nadproży w istniejącym obiekcie i prace budowlane w klatce schodowej A-17], Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dopełnienia obowiązków prawidłowego zakończenia budowy poprzez zawiadomienie służb PSP i Sanepid oraz złożenie do PINB zawiadomienia o zakończeniu budowy, bez konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

# Konieczność uzyskania przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 969/2023 oraz art. 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane.

# Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania rzut pomieszczeń Centrum - Załącznik nr 1 do Wyjaśnień (zestaw IV, pkt 31) oraz zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

# PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

# Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 17.01.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

# Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 15.02.2024 r.