# WCPiT/EA/381-12/2024

# Poznań, 27.02.2024 r.

# Uczestnicy postępowania

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Wymiana dźwigów osobowo-towarowych w Szpitalu w Chodzieży”

# Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# PYTANIA I ODPOWIEDZI

# Pytanie 1

# Zamawiający w OPZ sekcja „zespół napędowy dźwigu i maszynownia” wymaga instalacji dźwigu bez maszynowni. Wnioskujemy o dopuszczenie możliwości wykorzystania istniejącego pomieszczenia maszynowni na potrzeby montażu zespołu napędowego i aparatury sterowej (jak obecnie). Rozwiązanie takie zmniejszy ilość hałasu wydobywającego się poza szyb oraz zwiększy komfort użytkowania. Pomieszczenie maszynowni jest naturalnym wygrodzeniem dla działających podzespołów elektronicznych (każdego producenta). Podzespoły w dźwigach z maszynownią są analogiczne do tych instalowanych w urządzeniach bez maszynowni. Zaplanowana likwidacja pomieszczenia maszynowni stanowi zmianę architektoniczną oraz konstrukcyjną (zmiana sposobu przenoszenia obciążeń na szyb dźwigowy).

# Odp. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania istniejącego pomieszczenia maszynowni na potrzeby montażu zespołu napędowego i aparatury sterowej pod warunkami:

# 1.	W istniejącej maszynowni należy zainstalować czujkę ppoż. oraz wpiąć ją do istniejącego SSP.

# 2.	W pomieszczeniu maszynowni należy zainstalować klimatyzację. Moc urządzeń klimatyzacyjnych należy dobrać na podstawie bilansu zysków ciepła w pomieszczeniu maszynowni.

# Pytanie 2

# Zamawiający wymaga w OPZ dla dźwigu „szpitalnego” drzwi o minimalnej szerokości 1050mm. Prosimy o potwierdzenie, że transport łóżek szpitalnych przy takiej szerokości nie będzie stanowił problemów. Z naszej praktyki wynika, że rozmiar ten może być za mały jednak ogranicza ilość potencjalnych robót budowlanych związanych z dostosowaniem otworu drzwiowego.

# Zamawiający wymaga w OPZ dla dźwigu „osobowego” wymaga z jednej strony drzwi kabinowych szerokości 1100mm, z drugiej strony drzwi szybowych szerokości 750mm. Prawdopodobnie doszło do omyłki pisarskiej – prosimy o jednoznaczne stanowisko względem szerokości drzwi.

# Nadmieniamy, że Zamawiający oczekuje wielu przystosowań w zakresie dostępności. Istniejące drzwi posiadają szerokość 800mm co daje większe możliwości przy transporcie wózków szpitalnych. W praktyce, szyb pozwala na uzyskanie nawet normatywnych drzwi szerokości 900mm, jednak wymaga się przy tym powiększenia otworu drzwiowego i uzyskania pozwolenia na przebudowę z racji istotnej ingerencji w konstrukcję budynku (droższe i czasochłonne przedsięwzięcie).

# Odp. Minimalna szerokość drzwi dźwigu nr 1 – 1050 mm. Jeżeli istniejące otwory w szybie dźwigowym umożliwiają montaż szerszych, dopuszczamy zamontowanie szerszych. Zamawiający koryguje błąd w OPZ co do szerokości drzwi szybowych i kabinowych dźwigu nr 2. Minimalna szerokość 750 mm. Jeżeli istniejące otwory w szybie dźwigowym umożliwiają montaż szerszych, dopuszczamy zamontowanie szerszych.

# Pytanie 3

# Wymaga się wykonania ścian kabiny ze stali nierdzewnej satyna.

# Prosimy o potwierdzenie, że wymaga się wykonania ścian ze stali nierdzewnej austenitycznej (min. AISI 201). W odróżnieniu od tanich stali ferrytycznych, blacha austenityczna wykazuje wyższą odporność na korozję oraz na środki czystości co w budynkach użyteczności publicznej jest niezwykle istotne (różne detergenty czyszczące).

# Czy dopuszcza się zastosowanie tańszych stali plastykowanych lub laminowanych imitujących stal nierdzewną?

# Odp. Zamawiający wymaga aby stal nierdzewna zastosowana do wykończenia kabin, drzwi i obróbek była odporna na stosowane w szpitalu środki do mycia i dezynfekcji.

# Obecnie stosowane środki do mycia to:

# Mediclean 110, Mediclean 210, Mediclean 310.

# Zamawiający nie dopuszcza zastosowania stali plastykowanych lub laminowanych imitujących stal nierdzewną.

# Pytanie 4

# Szyb małego dźwigu pozwala na uzyskanie większej kabiny bez istotnej ingerencji w konstrukcję budynku. Przeniesienie układu przeciwwagi na ścianę boczną, wydłuży kabinę do wymiaru ok. 1550mm co zwiększy zakres dostosowania pod kątem osób niepełnosprawnych oraz dopuszczalną ilość w kabinie.

# Rozwiązanie takie nie jest znacząco droższe, jednak przy wysokim kryterium „cena” każdy z oferentów będzie optymalizował swoją ofertę pod kątem ekonomicznym i oferował parametry minimalne. Czy Zamawiający zechce wprowadzić wymóg głębszej kabiny dla wszystkich oferentów?

# Odp. Zamawiający w OPZ określił jedynie minimalne wymiary kabin. Jeżeli wymiary szybu umożliwiają montaż większych kabin dopuszcza się zamontowanie większych.

# Pytanie 5

# Wymaga się oznakowania dla osób niepełnosprawnych w zakresie: „na dojściu do dźwigu należy zastosować system fakturowy prowadzący od drzwi wejściowych do szpitala przy Izbie Przyjęć do panelu przywoławczego (około 30 m, wspólny dla dwóch dźwigów”.

# Z racji wysokiej ceny ścieżek fakturowanych, prosimy o potwierdzenie, że oznaczenie takie należy wykonać tylko na jednej kondygnacji. Jeśli Zamawiający posiada już ścieżki fakturowane konkretnego producenta i wymaga integracji oznaczeń, prosimy o wskazanie konkretnego typu i dostawcy takich oznaczeń jako produktu referencyjnego.

# Odp. Oznakowanie fakturowe posadzki należy wykonać na jednej kondygnacji, na parterze, zgodnie z OPZ.

# Pytanie 6

# W zakresie leży wymiana zasilania dźwigu. Proszę o wskazanie szacunkowej odległości pomiędzy szybem a miejsca rozdzielni głównej budynku. Wymaga się instalacji kabla o odporności E90 co w połączeniu z długością instalacji ma istotny wpływ na wycenę inwestycji.

# Odp. Rozdzielnia główna w budynku szpitala znajduje się w piwnicy w odległości 30 m od szybów windowych.

# Pytanie 7

# Wymaga się instalacji wciągarki bezreduktorowej. Czy dopuszcza się instalację tańszego zespołu napędowego pasowego lub na liny w otulinie? Nadmieniamy, że koszty eksploatacji przy wymianie pasów nośnych / lin w otulinie są zdecydowanie wyższe, a sam zespół napędowy nie posiada zapasu mocy co wpływa na jego żywotność.

# Odp. Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza instalacji zespołów napędowych pasowych lub na liny w otulinie. SWZ pozostaje bez zmian.

# Pytanie 8

# Czy dopuszcza się jednoczesne wyłączenie obu dźwigów z eksploatacji?

# Odp. Zamawiający nie dopuszcza jednoczesnego wyłączenia obu dźwigów z eksploatacji. Po zakończeniu prac, po odbiorze UDT i przekazaniu do eksploatacji jednej windy będzie można wyłączyć drugą. Należy uwzględnić to w harmonogramie prac.

# Pytanie 9

# Prosimy o wskazanie nazwy firmy i danych teleadresowych firmy świadczącej obecnie usługi konserwacji obecnych dźwigów oraz systemu kontroli dostępu.

# Odp. Konserwacja obecnych dźwigów: Warsztat Elektromechaniki Dźwigowej S.C. Z. Kuffel, E. Gron, tel. 607 481 882.

# Konserwacja systemu kontroli dostępu – Dział IT WCPiT.

# PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

# Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 01.03.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

# Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 30.03.2024 r.