Poznań, 09.05.2024 r.

WCPiT/EA/381-28/2024

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Remont oddziałów szpitalnych Centrum– Szpital w Poznaniu”

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zgodnie z art. 286 ust 1 tejże ustawy zmienia treść SWZ

PYTANIA I ODPOWIEDZI

ZESTAW I

- Proszę o informacje, czy koszty przełożenia i przesunięcia elementów systemu SAP i DSO są po stronie Wykonawcy, czy zostanie zrealizowane to przez serwis z ramienia Szpitala.

Koszty przełożenia i przesunięcia elementów systemu SAP i DSO są po stronie Wykonawcy.

- Proszę o potwierdzenie, że w pom. P-46 nie podlega wymianie instalacja elektryczna. Nie zostało to wyszczególnione w przedmiarach.

Instalacja elektryczna nie podlega wymianie.

- W pom. P-42 w związku z wymianą sufitu należy przełożyć czujkę systemu SAP. Czy należy to do zakresu Wykonawcy?

W pomieszczeniu P-42 (Budynek B, parter – Oddział Pulmonologiczno-Izolacyjny) nie ma prac związanych z wymianą sufitu podwieszanego.

- Czy w pom. P-42 w związku z wymianą sufitu należy wymienić oprawę oświetleniową na nową?

W pomieszczeniu P-42 (Budynek B, parter – Oddział Pulmonologiczno-Izolacyjny) nie ma prac związanych z wymianą sufitu podwieszanego.

- Proszę o potwierdzenie, że w związku z pracami malarskimi konieczne jest zdjęcie osprzętu elektrycznego i ponowny montaż istniejących elementów.

W związku z pracami malarskimi konieczne jest zdjęcie osprzętu elektrycznego i ponowny montaż istniejących elementów z zachowaniem oznaczeń gniazd w miejscach montażu.

- Czy w zakresie prac Wykonawcy poza demontażem osprzętu elektrycznego wymaga się demontażu innych elementów wyposażenia np. TV na uchwytach ściennych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP, itp.?

Demontaż innych elementów wyposażenia np. TV na uchwytach ściennych, ręcznych ostrzegaczy pożarowych ROP nie jest wymagany.

- Proszę o potwierdzenie, że zainstalowany na oddziałach osprzęt podlegający ponownym montażom jest sprawny i nieuszkodzony, a Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy jego wymiany lub uzupełnienia.

Osprzęt jest sprawny.

- Proszę o potwierdzenie, że na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym Parter budynek B nie przewidziano nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Zamawiający potwierdza, że na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym Parter budynek B nie przewidziano nowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

- Jakie prace elektryczne i teletechniczne należy przewidzieć w pomieszczeniach: P2-20, P2-20A, P2-20B, P2-16, P2-16A oraz P2-16B?

Zgodnie z opisem do PW należy przewidzieć dostosowanie istniejącej instalacji do nowego układu pomieszczeń.

- Proszę o informacje, czy koszty przełożenia systemu kontroli dostępu KD (w związku z wymianą stolarki drzwiowej w pomieszczeniach P2-14, P2-15 oraz P2-35) są po stronie Wykonawcy, czy zostanie to zrealizowane przez serwis z ramienia Zamawiającego?

Koszty są po stronie wykonawcy.

- Proszę o wskazanie, z której rozdzielnicy elektrycznej zasilić nowo projektowaną centralę wentylacyjną. Proszę o podanie orientacyjnej długości trasy i jej przebiegu.

Nowo projektowaną centralę wentylacyjną należy zasilić z rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej na II piętrze budynku B przy pomieszczeniu Oddziałowej. Orientacyjna dł. trasy - 40 mb.

- Czy prace związane z wysterowaniem centrali wentylacyjnej i klap ppoż z systemu SAP są w zakresie prac Wykonawcy, czy serwisu szpitalnego?

Prace związane z wysterowaniem centrali wentylacyjnej i klap ppoż z systemu SAP są w zakresie prac Wykonawcy.

- Pomieszczenie P0A-01 nie jest wyposażone w system SAP i DSO. Czy należy uzupełnić o powyższe elementy oraz w czyim zakresie są ewentualne prace?

Zamawiający nie wymaga uzupełnienia prac o powyższe elementy.

- Jakie prace elektryczne należy przewidzieć w pomieszczeniu P2A-08 oraz P2A-10?

Należy przewidzieć odtworzenie obecnie istniejącej instalacji.

- Proszę o informacje, co rozumie Zamawiający w punkcie 161 przedmiaru – Projekt wykonawczy w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych. Czy Wykonawca ma ująć w zakresie koszty opracowania takiego projektu?

Wykonawca ma ująć w zakresie koszty związane z opracowaniem ww. projektów.

- Proszę o wskazanie jakiego zakresu miałby dotyczyć projekt (ze wskazaniem: obszaru, typu instalacji i koniecznych uzgodnień, którymi należałoby objąć opracowanie)?

Zakres projektów branży sanitarnej i elektrycznej wynika z PW oraz opisu do projektu.

- Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien po wykonaniu prac umyć okna we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadził prace.

Zgodnie z zapisem pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Wykończenie ścian, prace malarskie opisu do PW należy posprzątać pomieszczenia po zakończeniu prac. Zamawiający wymaga również umycia okien.

- Proszę o informacje, czy Wykonawca powinien przed rozpoczęciem prac odsunąć wyposażenie szpitalne od ścian oraz je szczelnie okryć.

Wykonawca powinien przed rozpoczęciem prac odsunąć wyposażenie szpitalne od ścian oraz je szczelnie okryć.

- Proszę o potwierdzenie, że nie należy rozbierać styropianu pod posadzką na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym na parterze w budynku B.

Zamawiający potwierdza, że nie należy rozbierać styropianu pod posadzką na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym na parterze w budynku B.

- Proszę o informacje, czy w pom. P-42 należy wymienić sufit podwieszany? Brak takiej informacji na rysunku. (Przewidziano wymianę w kosztorysie).

W pomieszczeniu P-42 (Budynek B, parter – Oddział Pulmonologiczno-Izolacyjny) nie ma prac związanych z wymianą sufitu podwieszanego.

- Proszę o potwierdzenie, że nie należy wymieniać sufitu podwieszanego w pom. P-29, P-14, P-27, P-04,P-30, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-41, P-41A, P-41B, P-43,P-43A, P-45 na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym na parterze w budynku B.

W wymienionych pomieszczeniach (Budynek B, parter – Oddział Pulmonologiczno-Izolacyjny) nie ma prac związanych z wymianą sufitu podwieszanego.

- Proszę o potwierdzenie, że nie należy wykonywać żadnych prac związanych z sufitem w pom. P-19, P-20, P-20A, P-20B, P-21, P-27C, P-48 , P-47, P-05 - P-09 na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym na parterze w budynku B.

Pomieszczenie P-21 jest poza zakresem opracowania, P-19, P-20A, P-20B,P-09 nie należy wykonywać prac związanych z sufitami. W pozostałych wymienionych pomieszczeniach należy przewidzieć jedynie prace malarskie związane z sufitem.

- W opisie jest informacja, że na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym na parterze w budynku B należy z posadzki zdemontować płyty OSB. Nie ma takiej pozycji w kosztorysie. Czy należy doliczyć ten demontaż oraz wywóz i utylizację?

Na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym na parterze w budynku B należy z posadzki zdemontować płyty OSB.

Należy uwzględnić koszty demontażu, wywozu oraz utylizacji w cenie oferty.

- Bardzo proszę o informacje, czy w pom. P-46 na Oddziale Pulmonologiczno-Izolacyjnym na parterze w budynku B należy doliczyć przy wymianie brodzika i kabiny prysznicowej, wykonanie bruzd pod instalacje, częściowe skucie płytek z podłogi i ścian i ich częściowe uzupełnienie płytkami zbliżonymi do istniejących. Są to prace konieczne, nieprzewidziane w kosztorysie.

Wyżej wymienione prace winny być uwzględnione w kosztorysie.

- Bardzo proszę o potwierdzenie, że w budynku A na parterze w pom. P0A-01 należy doliczyć demontaż drzwi oraz rozbiórkę ściany działowej wraz z wywozem gruzu i utylizacją. Brak takich pozycji w kosztorysie.

Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej uwzględniony jest demontaż lady. Istniejąca ścianka nie jest ścianką na pełną wysokość pomieszczenia.

- Zgodnie z rysunkiem PW-A-01-02 w Pracowni badań czynnościowych należy postawić nową ścianę działową gipsowo-kartonową. Czy należy doliczyć jej szpachlowanie? Brak takiej pozycji w kosztorysie.

Należy przyjąć do wyceny szpachlowanie połączeń płyt g-k.

- Na oddziałach, gdzie należy wymienić wykładziny, są różnice poziomów posadzek. Czy należy w takim samym stanie wykonać nowe posadzki?

Należy ułożyć wykładziny na wyrównanym podłożu. Wykonywanie nowych posadzek nie może spowodować powstania różnicy wysokości między projektowanymi a istniejącymi posadzkami - zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. WT par. 75).

- W kosztorysie nie przewidziano demontażu, ani ponownego montażu sufitu podwieszanego na korytarzu na 2 piętrze w budynku B. Jest to konieczne ze względu na wykonanie instalacji wentylacji. Czy należy doliczyć?

Należy uwzględnić demontaż i ponowny montaż sufitu podwieszanego w zakresie wynikającym z prowadzonych prac.

- Bardzo proszę o potwierdzenie, że drzwi D1 powinny mieć światło przejścia 90x200cm. Na zestawieniu stolarki zostało podane takie światło przejścia, natomiast na rysunku PW-A-01- 10 jest 100x200cm.

Drzwi D1 – wielkość zgodnie z rysunkiem PW-A-01-04 (światło przejścia 90/200cm).

- Czy w ofercie należy przewidzieć wykonanie projektu konstrukcyjnego pod osadzenie nadproży?

W ofercie należy przewidzieć wykonanie projektu konstrukcji dla nowoprojektowanych nadproży.

- Proszę o potwierdzenie, że na Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii na 2 piętrze w budynku B należy policzyć 2 razy więcej płytek ściennych do skucia wraz z ich wywozem i utylizacją. W kosztorysie przyjęto skucie tylko z dwóch ścian każdej łazienki.

W kosztorysie przyjęto skucie płytek z dwóch ścian oraz rozbiórkę pozostałych dwóch – wszystko z wywozem i utylizacją.

- Bardzo proszę o informacje, czy należy wycenić wyposażenie zgodnie z legendą na rysunkach PW-A-01-04, PW-A-01-03, PW-A-01-10, PW-A-01-05, PW-A-01-06?

Należy wycenić wyposażenie zgodnie z legendą na rysunkach.

- W kosztorysie nie ma pozycji na szpachlowanie nowych ścian na Oddziale Onkologii Klinicznej z Pododdziałem Dziennej Chemioterapii na 2 piętrze w budynku B. Czy należy doliczyć?

Należy przyjąć do wyceny szpachlowanie połączeń płyt g-k.

- Czy do malowania ścian należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż odbojnic? Czy należy doliczyć?

Zgodnie z zapisem pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Wykończenie ścian, prace malarskie opis do PW.

- Ściany na oddziałach są pokryte tapetą z włókna szklanego „gruby worek”. Czy należy przewidzieć uzupełnienie tapety przy poszerzeniu otworów drzwiowych, wymianie nadproży?

Należy przewidzieć uzupełnienie tapety.

- Proszę o potwierdzenie, że w tym postępowaniu nie należy przewidzieć w ofercie żadnych prac w szpitalu w Ludwikowie.

Szpital w Ludwikowie objęty jest oddzielnym postępowaniem.

- Proszę o potwierdzenie, że w pozycji 134 PRZEDMIARU BUD-INSTAL._POZNAŃ należy wycenić tylko demontaż dwóch szt. drzwi, bez montażu nowych drzwi.

W pozycji 134 przedmiaru przyjęto demontaż i montaż dwóch sztuk drzwi.

- Bardzo proszę o informacje, gdzie należy postawić nowe ściany działowe na Oddziale Pulmonologiczno-Internistycznym na 2 piętrze w budynku A (poz. 136 PRZEDMIARU BUD-INSTAL._POZNAŃ). Brak informacji w opisie i na rysunkach.

Na Oddziale Pulmonologiczno-Internistycznym zlokalizowanym na 2-gim piętrze w budynku A nie przewidziano postawienia ścianek g-k.

- Proszę o potwierdzenie, że w śluzach umywalkowo-fartuchowych oraz w izolatce i separatce należy wycenić systemowe odbojnice.

Zgodnie z zapisem pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Inne elementy wykończenia opisu do PW należy wykonać systemowe odbojnice.

- Proszę o informacje, które dokładnie otwory drzwiowe należy zabezpieczyć narożnikami systemowymi. Czy tylko tam, gdzie Wykonawca będzie montował nowe drzwi aluminiowe?

Otwory drzwiowe należy zabezpieczyć narożnikami systemowymi zgodnie z zapisem pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Inne elementy wykończenia opisu do PW.

- Proszę o potwierdzenie, że montaż odbojników ściennych z tworzywa sztucznego o średnicy 60mm należy przewidzieć tylko tam, gdzie Wykonawca będzie montował nowe drzwi.

Otwory drzwiowe należy zabezpieczyć narożnikami systemowymi zgodnie z zapisem pkt. 5.2 Architektura / Ściany / Inne elementy wykończenia opisu do PW.

- Bardzo proszę o informacje, czy należy przewidzieć wymianę okuć drzwi, które Wykonawca ma przewidziane do malowania w ramach tego postępowania.

Zamawiający nie wymaga wymiany okuć drzwi, które Wykonawca ma przewidziane do malowania w ramach tego postępowania

- Czy do malowania drzwi należy przewidzieć demontaż i ponowny montaż tabliczek drzwiowych?

Nie. Należy je dokładnie zabezpieczyć i obmalować.

- Czy w pom. P2A-08, P2A-10 należy przewidzieć skucie posadzki i wykonanie nowej? Brak takich pozycji w przedmiarze. Obecnie do łazienki sa progi o wys. 2cm.

Zgodnie z rysunkiem A-R-08 należy zniwelować różnicę wysokości między pomieszczeniami.

- Proszę o potwierdzenie, że na Oddziale Pulmonologiczno-Internistycznym należy przewidzieć 3 kpl przygotowania otworów w ściankach działowych z profili UA75 pod montaż drzwi.

Zgodnie z PW, rysunek A-R-08.

- Proszę o potwierdzenie, że na Oddziale Pulmonologiczno-Internistycznym należy pomalować 19szt drzwi, a nie jak przewidziano w przedmiarach 13szt.

Zgodnie z PW, rysunek A-R-08 na Oddziale Pulmonologiczno-Internistycznym należy pomalować 19 szt. drzwi

- Bardzo proszę o potwierdzenie, że na Oddziale Pulmonologiczno-Internistycznym należy wycenić tylko 302,66m2 malowania sufitów. Zgodnie z rysunkiem wychodzi ok. 550m2.

Zakres / powierzchnię stropów przeznaczonych do malowania należy przyjąć zgodnie z projektem 302,66 m2.

- Bardzo proszę o informacje, czy w Pracowni badań czynnościowych nie należy wycenić skucia posadzki, albo frezowania podłoża przy wymianie wykładziny.

Zgodnie z PW, rysunek A-R-08. Wystarczy frezowanie.

- Bardzo proszę o informacje, w których pomieszczeniach należy wycenić czyszczenie, demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych. Czy dotyczy to tylko pomieszczeń łazienek, w których będą prowadzone prace przez Wykonawcę?

We wszystkich pomieszczeniach, w których będą prowadzone prace.

- W kosztorysie dla izolatki i separatki przewidziano wentylator łazienkowy, a w PFU wentylację z systemem VRF. Co należy zastosować i wycenić?

Zgodnie z PW i przedmiarem system wentylacji mechanicznej oraz indywidualny wywiew z sanitariatu.

- W przypadku zastosowania pełnej wentylacji ile należy zastosować central? Oddzielną dla separatki i oddzielną dla izolatki, czy jedną na oba pomieszczenia?

Zgodnie z projektem należy zastosować jedną centralę.

- Gdzie Zamawiający przewiduje ewentualne posadowienie central? Czy należy przewidzieć podkonstrukcje pod centrale?

Klatka schodowa pod dachem budynek B. Należy przewidzieć podkonstrukcję pod centralę.

- Jaki standard białego montażu należy zastosować? Proszę o określenie standardu białego montażu.

Zgodnie z opisem do projektu, załącznik 1 "wyposażenie sanitarne".

- W kosztorysie przewidziano zwykłe baterie, a w PFU baterie bezdotykowe. Jakie należy zastosować?

Zgodnie z PW i kosztorysem wykonawca montuje baterie bezdotykowe i zwykłe.

- Czy w separatkach wystarczy zastosować zwykłe klimatyzatory typu split?

Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Czy do montażu ewentualnej centrali wentylacyjnej należy zastosować agregat freonowy?

Należy wykonać zgodnie z projektem.

- Bardzo proszę o informacje, czy trasa prowadzenia nowych instalacji przechodzi przez różne strefy pożarowe. Proszę o ich wskazanie.

Trasa prowadzenia nowych instalacji przechodzi przez różne strefy pożarowe -  z oddziału na klatkę schodową.

ZESTAW II

- Proszę o informację, co oznacza dla Zamawiającego wymiana nowych podejść kanalizacji. Czy Zamawiający ma na myśli wymianę podejść w pomieszczeniach remontowanych na tej samej kondygnacji? Czy należy przewidzieć w ramach tej wymiany dodatkowe prace budowlane na niższych Kondygnacjach? Bardzo proszę o wskazanie.

Wykonanie nowych podejść kanalizacji polega na dostosowaniu istniejącej instalacji do nowego układu pomieszczeń i dotyczy przeprojektowywanych pomieszczeń na potrzeby izolatki i separatki.

# Zamawiający zmienia treść SWZ modyfikując opis przedmiotu zamówienia.

# Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik pn.: „PRZEDMIAR NOWY – POZNAŃ”

# PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

# Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 15.05.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

# Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 13.06.2024 r.