Poznań, 25.06.2024 r.

WCPiT/EA/381-47/2024

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt. 1 ustawy „Prawo zamówień publicznych” pn. „Dostawa wraz z montażem kontenerowego magazynu energii elektrycznej dla instalacji fotowoltaicznej w WCPiT w Poznaniu”

# Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia.

# PYTANIA I ODPOWIEDZI

# ODPOWIEDZI

# Pyt. 1

# Prosimy o udostepnienie dokumentacji projektowej elektrycznej.

# Odp. 1

# Zamawiający  informuje,  iż przygotowanie kompletnej dokumentacji technicznej (dostarczanego przez wykonawcę magazynu energii) w tym elektrycznej  jest w Zakresie Przedmiotu  Zamówienia  i musi być wykonana zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia i Umową.  Projekt techniczny – elektryczny (jego zakres, szczegółowość itp.) jest ściśle związany z opracowaniem  koncepcji  wyposażenia i układu wewnętrznego kontenera oraz uzgodnieniem dedykowanych linii wewnętrznych  zasilanych przez Magazyn,  z Zamawiającym.  Wszystkie uzgodnienia i akceptacje będą opracowywane i omawiane przez wykonawcę na etapie opracowania koncepcji i projektów technicznych oraz niezbędnych analiz i inwentaryzacji.

# Pyt.2

# Prosimy o udostepnienie schematu jednokreskowego obiektu do którego  ma być podłączony magazyn energii

Pyt.3

Prosimy o udostępnienie schematu i widoku rozdzielni głównej

# Odp. 2, odp. 3.

# Zamawiający umieszcza na stronie internetowej schemat rozdzielni głównej obiektu wraz z stacją transformatorową i agregatem prądotwórczym oraz widok rozdzielni głównej jakim dysponuje Zamawiający – służący jako poglądowy. Wykonawca zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia przed dostawą magazynu energii winien zinwentaryzować  i przeanalizować  istniejącą sieć elektryczną, przedstawić koncepcję i po akceptacji wykonać projekt techniczny  na potrzeby niniejszej inwestycji i wymaganego zakresu prac.

# Pyt.4

# Prosimy o określenie i zaznaczenie na schemacie obwodów, które będą zasilane z magazynu energii w trybie pracy wyspowej ( awaryjnej)

# Odp.4.

# Obwody których zasilanie z dostarczanego Magazynu Energii będzie możliwe do wykonania  będą wynikać z pomiarów i analiz które dostawca Magazynu Energii przedstawi w koncepcji i projektach technicznych, celem jest wybór najlepszego z rozwiązań dla etapu I, etapu docelowego  oraz  określonej mocy  docelowego Magazynu i funkcji którą docelowo ma pełnić.

# Pyt.5

# Czy na etapie realizacji kontraktu przygotowanie funkcjonalności pracy awaryjnej ma dotyczyć obwodów o mocy 50kW, czy 500kW

# Odp.5.

# Przygotowanie funkcjonalności pracy awaryjnej Magazynu Energii ma dotyczyć docelowej mocy 500kW, zgodnej z Opisem Przedmiotu Zamówienia i musi zapewniać w ramach dostarczonego kontenera bez jego dalszego powiększania, montaż przekształtników współpracujących redundantnie z dostarczonym w I etapie min. 50kW min. 100kWh i rozbudowie  do mocy min. 500kW oraz   zestawów bateryjnych do min. 800KWh .

# Zamawiający umieszcza na stronie internetowej schemat rozdzielni głównej obiektu wraz z stacją transformatorową i agregatem prądotwórczym oraz widok rozdzielni głównej.

# PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

# Zamawiający działając zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” przedłuża termin składania i otwarcia ofert do 28.06.2024 r. Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

# Zamawiający przedłuża termin związania ofertą do 27.07.2024 r.