WCPiT/EA/381-06/2018

Poznań, 18.04.2018 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego na dostawę gazów medycznych i technicznych wraz z dzierżawą zbiorników na tlen i dzierżawą butli na gazy medyczne i techniczne w szpitalach w Poznaniu, Ludwikowie i Chodzieży

Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii SP ZOZ działając zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych udziela wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1.	Pakiet 1 GAZY MEDYCZNE

Czy Zamawiający wymaga zamontowania zbiorników z ciekłym tlenem wyposażonych w system telemetrii tj. zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika z punktu zbiornikowego do centralnego komputera dostawcy ciekłego tlenu medycznego umożliwiający Zamawiającemu bieżący dostęp do danych w oparciu o ogólnodostępną wersję przeglądarki internetowej?

Odp.	Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wyżej opisanego rozwiązania.

2.	Projekt umowy – Załącznik nr 4a

Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych  w dniach roboczych.

Odp.	Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

3.	Par 3., pkt 1 . wzoru umowy.

1. Dostawy, o jakich mowa w § 1 ust. 1 pkt 1) umowy, odbywać się będą sukcesywnie, zgodnie ze złożonym zamówieniem, w ciągu …………………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie lub faksem ( pod nr:.......................).”

Odp.	Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

4.	Pakiet 2 GAZY MEDYCZNE, poz. 3 i poz. 3 (dzierżawa).

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości składania oferty na tlenek azotu w butlach o stężeniu 800 ppm. Państwa zgoda umożliwi naszej firmie złożyć ważną oraz konkurencyjna ofertę, a jednocześnie rozszerzy grupę potencjalnych wykonawców.

W przypadku Państwa zgody prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania 1 butli NO o stężeniu 800 ppm, zamiast 2 butli NO o stężeniu 400 ppm. Proponowana butla z gazem o stężeniu 800 ppm wystarczy Zamawiającemu na przeprowadzenie tej samej ilości procedur medycznych związanych z koniecznością użycia tlenku azotu, a jednocześnie pozwoli wydajnie zmniejszyć koszty zarówno samego gazu jak również zmniejszyć  ilość dzierżawionych  butli, do jednej sztuki.

Odp.	Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania tlenku azotu w butlach o stężeniu 800 ppm przy odpowiednim przeliczeniu ilości, tj. zamiast 2 butli o stężeniu 400 ppm można zaoferować jedną butlę o stężeniu 800 ppm.

5.	Pakiet 2 GAZY MEDYCZNE, poz. 3 (dzierżawa aparatu do podaży tlenku azotu).

Czy ze względu na bezpieczeństwo terapii Zamawiający wymaga, aby urządzenie monitorowało poziom O2 w mieszaninie oddechowej pacjenta, biorąc pod uwagę fakt rozcieńczania tlenu dostarczanego przez respirator, przez co wskazania respiratora odbiegają od rzeczywistych stężeń O2 dostarczonych do pacjenta.

Odp.	Zamawiający wymaga, aby urządzenie monitorowało poziom O2.

6.	Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą  listy respiratorów zwalidowanych z urządzeniem wydaną przez producenta?

Odp.	Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z ofertą wyżej wskazanej listy.

7.	Czy Zamawiający wymaga dostarczenia urządzenia do podaży tlenku azotu, które umożliwia  podawanie gazu u pacjentów oddychających spontanicznie? Czego potwierdzeniem będą schematy podłączenia zawarte w instrukcji obsługi.

Odp.	Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu do podaży tlenku azotu, które umożliwia podawanie gazu u pacjentów oddychających spontanicznie.

8.	Czy Zamawiający wymaga, aby z uwagi na bezpieczeństwo prowadzonej terapii urządzenie wyposażone było w czujnik rozpoznający datę ważności i stężenie gazu w butli podłączonej do aparatu?

Odp.	Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza, aby urządzenie wyposażone było w czujnik rozpoznający datę ważności i stężenie gazu w butli podłączonej do aparatu.

9.	Czy Zamawiający wymaga wyposażenia urządzenia w dwa systemy awaryjne (wbudowany i przenośny) Gdzie przenośny: zapewni ciągłość terapii w przypadku awarii elektrycznej, elektronicznej, awarii akumulatora, awarii respiratora ?

Odp.	Zamawiający wymaga wyposażenia urządzenia w dwa systemy awaryjne (wbudowany i przenośny).

10.	Czy mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta i potencjalne ryzyko popełnienia błędu przy wyborze różnych czujników przepływu i różnych systemów respiratorów Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało jeden czujnik przepływu do każdego modelu respiratora i bez względu na wiek pacjenta?

Odp.	Zamawiający nie wymaga, lecz dopuszcza wyżej przedstawione rozwiązanie.

11.	Pakiet 2 GAZY MEDYCZNE, poz. 4

Czy Zamawiający miał na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii ?

Odp.	Tak, Zamawiający miał na myśli dwutlenek węgla do laparoskopii.

12.	Projekt umowy – Załącznik nr 4b

Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych  w dniach roboczych.

Par 2., pkt 2 . wzoru umowy.

„2.Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem do ……………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem ( pod nr:.......................).”

13.	Pakiet 3 GAZY TECHNICZNE

Prosimy o doprecyzowanie wymaganej czystości składników mieszanin gazów specjalnych wymienionych w poz. 1, 2, 3 i 5 pakietu.

Odp.	Wymagana jest czystość składników mieszanin gazów specjalnych  wymienionych w poz. 1, 2, 3  i 5 w  granicach od 4,5 do 5,0.

14.	 Czy Zamawiający dopuszcza napełnianie butli 5l, argonem o czystości 5.0 (99,999%).

Odp.	Tak, Zamawiający dopuszcza.

15.	Prosimy o podanie wymaganej pojemności butli acetylenu technicznego w kilogramach.

Odp.	Pojemność butli acetylenu technicznego to 5-8 kg.

16.	Projekt umowy – Załącznik nr 4c

Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych  w dniach roboczych.

Par 2.pkt. 2 wzoru umowy:

„2.          Dostawy będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem:

1)            pozycja 1,2,3,5 załącznika nr 1 do umowy ………………dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy)  od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia;

2)            pozycja 4 załącznika nr 1 do umowy - …………..dni  roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia,

3)            pozycja 6 załącznika nr 1 do umowy ………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

4)            pozycja 7 załącznika nr 1 do umowy ………….dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od złożenia zamówienia

Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem ( pod nr:.......................).”

Odp.	Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

16.	Pakiet 4 CIEKŁY AZOT DO DEWARÓW

Czy Zamawiający wymaga złożenia oferty na ciekły azot medyczny będący nieinwazyjnym wyrobem medycznym, zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 5 listopada 2010 r. na podstawie art. 20 ust 2 z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679) zaliczany do klasy II a?

Odp.	Ciekły azot winien być wyrobem medycznym.

17.	Czy w przypadku konieczności przedłożenia oferty na ciekły azot posiadający status wyrobu medycznego, wykonawca będzie zobowiązany do przedłożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów potwierdzających spełnienie powyższego wymogu. Zamawiającego zgodnych z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. Nr 107, poz. 679 ze zm.) tj. posiadać wpisy i świadectwa wydane przez uprawnione organy: deklarację zgodności CE producenta, certyfikat jednostki notyfikującej zgłoszenie/ powiadomienie/ wniosek do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Odp.	Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą wyżej wymienionych dokumentów.

18.	Projekt umowy – Załącznik nr 4d

Prosimy o uwzględnienie w projekcie umowy terminu dostaw wyrażonych  w dniach roboczych.

Par 2., pkt 2 . wzoru umowy.

„2.          Dostawy ciekłego azotu do dewarów będą odbywać się sukcesywnie zgodnie ze złożonym zamówieniem do ………..dni roboczych (zgodnie z deklaracją wykonawcy) od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia. Zamówienia składane będą telefonicznie, niezwłocznie potwierdzone pisemnie, przy pomocy poczty elektronicznej lub faksem ( pod nr:.......................).”

Odp.	Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 6 oraz art. 12a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przedłuża termin składania ofert do 23.04.2018 roku.

Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.